Załącznik nr 1  do zaproszenia / Załącznik nr 1 do projektu umowy  - numer sprawy 136/PU/25

| WYKAZ PODSTAWOWYCH URZADZEŃ I ZAKRES KONSERWACJI w 2025r. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Kompl. nr | Bud. nr | Wyszczególnienie podstawowych urządzeń | Ilość | Producent | Zakres konserwacji serwisowej | Realizacja w miesiącu / przeznaczenie wody |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Adres wykonania konserwacji i serwisowania stacji uzdatniania wody : Zgierz ul. Konstantynowska 85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zgierz ul. Konstantynowska 85 | 1 | Kolumna odżelaziacza TWO - 100Fa , ciś.roc. 1,8-6,0 bar.max.temp.wody +37ºC, zasil. 220V/50Hz, pobór mocy 8 W, napięcie pracy 12V/50Hz | szt 1 | TECHWATER | Wg DTR i instrukcji obsługi, Skontrolowanie poprawności działania modułów elektronicznych, Skontrolowanie poprawności zaprogramowanych ustawień, Skontrolowanie poprawności działania mechanizmów napędowych, Skontrolowanie jakości uszczelnień, Zakonserwowanie pracujących elementów gumowych zaworów, Skontrowanie stanu technicznego zbiorników. Uzupełnienie nadmanganianu potasu do właściwego poziomu w zasobnikach, uzupełnianie podchlorynu sodu do właściwego poziomu w zbiorniku. | 4x w roku 2025 w m-cach III, VI, IX, XII |
| 2 |  | 2 | Kolumna odżelaziacza TWO - 100Fa , ciś.roc. 1,8-6,0 bar.max.temp.wody +37ºC, zasil. 220V/50Hz, pobór mocy 8 W, napięcie pracy 12V/50Hz | szt 1 |  |  |  |
| 3 |  | 3 | Kolumna odżelaziacza TWO - 100Fa , ciś.roc. 1,8-6,0 bar.max.temp.wody +37ºC, zasil. 220V/50Hz, pobór mocy 8 W, napięcie pracy 12V/50Hz | szt 1 |  |  |  |
| 4 |  | 4 | Kolumna odżelaziacza TWO - 100Fa , ciś.roc. 1,8-6,0 bar.max.temp.wody +37ºC, zasil. 220V/50Hz, pobór mocy 8 W, napięcie pracy 12V/50Hz | szt 1 |  |  |  |
| 5 |  | 9 | Filtr odżelaziająco-odmanganiający WTO 30 fi 800 mm ze złożem katalitycznym | szt 2 |  |  |  |
|  |  |  | Areator WTA 24 R-0,955 M-1,000 S-1,000 | szt 2 |  |  |  |
|  |  |  | Zbiorniki wody ZB1 ZB2 o poj. Łącznie 5,0 m3 bezciśnieniowe | szt..2 |  |  |  |
|  |  |  | Pompa dozująca podchloryn sodu TGI 60 | szt 1 |  |  |  |

| L.p. | Kompl. | Bud. nr | Wyszczególnienie podstawowych urządzeń | Ilość | Zakres serwisu i konserwacji okresowej. | Producent | Realizacja w miesiącu /przeznacz. wody/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 |  | 7 |
| Adres wykonania konserwacji i serwisowania stacji uzdatniania wody w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tomaszów Mazowiecki | 23 | Filtry odżelaziające -odmanganiające TWO300/KT z zaworami sterującymi MAGNUM | szt 3 | wg DTR i instrukcji obsługi. -Diagnostyka pracy urządzeń wchodzących w skład SUW | TECHWATER Łódź | 2 x w roku 2025 w m-cu VI i XII woda do celów socjalno - bytowych |
|  |  |  | Arreator Ø 800 | kpl 1 | kontrola poprawności eksploatacji SUW kontrola poprawności pracy podzespołów sterujących |  |  |
|  |  |  | Sprężarka powietrza LFx1,0 | szt 1 | kontrola poprawności działania systemu sterowania AKPiA |  |  |
|  |  |  | Pompa płucząća FHE 32-166/15 | szt 1 | kontrola poprawności nastawionyhc parametrow pracy SUW |  |  |
|  |  |  | Zestaw dozujący pochloryn sodu TG 160 | szt 1 | kontrola poprawnego procesu regeneracji filtrów |  |  |
|  |  |  | Zestaw hydroforowy p.poż VDH 3,22/4-2 | szt 1 | wewnętrzna analiza wody uzdatnionej |  |  |
| 2 | Tomaszów Mazowiecki | 40 | Dwukolumnowy zmiękczacz wody typu DUET 475 MOD | szt 2 | wg DTR i instrukcji obsługi. -Diagnostyka pracy urządzeń wchodzących w skład SUW | TECHWATER Łódź | 2 x w roku 2025 w m-cu VI i XII woda do celów socjalno - bytowych |
|  |  |  | Filtr wstępny F74 C32 | szt 1 | kontrola poprawności eksploatacji SUW kontrola poprawności pracy podzespołów sterujących |  |  |
|  |  |  | Filtr narurowy TB 20/40z wkładem SB 20 | szt 1 | kontrola poprawności działania systemu sterowania AKPiA |  |  |
| 3 | Tomaszów Mazowiecki | strzelnica | AQUASET 500 EPURO | szt 1 | wg DTR i instrukcji obsługi. -Diagnostyka pracy urządzeń wchodzących w skład SUW | TECHWATER Łódź | 2 x w roku 2025 w m-cu VI i XII woda do celów socjalno - bytowych |
|  |  |  | Filtr wstępny | szt 1 | kontrola poprawności eksploatacji SUW kontrola poprawności pracy podzespołów sterujących |  |  |
|  |  |  | Filtr narurowy | szt 1 | kontrola poprawności działania systemu sterowania AKPiA |  |  |

Szczegółowy zakres konserwacji urządzeń uzdatniania wody

TOMASZÓW MAZOWIECKI ul. Piłsudskiego 72

- BUDYNEK NR 23

-	diagnoza pracy urządzeń wchodzących w skład SUW;

-	kontrola poprawności eksploatacji SUW;

-	kontrola poprawności pracy podzespołów sterujących;

-	kontrola poprawności działania systemów AKPiA;

-	kontrola poprawności działania nastawionych parametrów pracy SUW;

-	kontrola poprawności regeneracji filtrów;

-	wewnętrzna analiza wody uzdatnionej (twardość ogólna).

- BUDYNEK NR 40

-	diagnoza pracy urządzeń wchodzących w skład SUW;

-	kontrola poprawności eksploatacji SUW;

-	kontrola działania modułów elektronicznych i mechanizmów napędowych;

-	czyszczenie dysz, inżektorów, kanałów przelotowych głowic sterujących;

-	wymiana wkładu sznurkowego w filtrze narurowym TB 20/40 – SB20 2 x w roku;

-	wymiana siatki filtracyjnej w filtrze wstępnym F74 C32 2 x w roku;

-	kontrola poprawności nastawionych parametrów pracy SUW;

-	kontrola poprawności zaprogramowanych ustawień głowic sterujących i ich modyfikacja;

-	kontrola stanu zbiornika solanki;

-	wewnętrzna analiza wody uzdatnionej (twardość ogólna).

-	uzupełnienie soli pastylkowej w zbiorniku 2 x w roku.

- BUDYNEK STRZELNICY

-	diagnoza pracy urządzeń wchodzących w skład SUW;

-	kontrola poprawności eksploatacji SUW;

-	kontrola działania modułów elektronicznych i mechanizmów napędowych;

-	czyszczenie dysz, inżektorów, kanałów przelotowych głowic sterujących;

-	wymiana wkładu sznurkowego w filtrze narurowym;

-	wymiana siatki filtracyjnej w filtrze wstępnym;

-	kontrola poprawności nastawionych parametrów pracy SUW;

-	kontrola poprawności zaprogramowanych ustawień głowic sterujących i ich modyfikacja;

-	kontrola stanu zbiornika solanki;

-	wewnętrzna analiza wody uzdatnionej (twardość ogólna).

-	uzupełnienie soli pastylkowej w zbiorniku 2 x w roku

| L.p. | garnizon | Bud. nr | Wyszczególnienie podstawowych urządzeń | Ilość | Producent | Realizacja w miesiącu / przeznaczenie wody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Adres wykonania konserwacji i serwisowania stacji uzdatniania wody: 95-043 Leźnica Wielka |  |  |  |  |  | 4 x w roku 2025 w m-cu III,VI,IX,XII |
| 1 | Łęczyca | 88 | Zmiękczacz 2-kolumnowy TW-DUET 45 z głowicą sterującą | 1 | TECHWATER |  |
|  |  |  | Dozownik soli | 1 |  |  |
|  |  |  | Odżelaziacz kotłowy TWO 160 MAGNUM | 1 |  |  |
|  |  |  | Urządzenia pomocnicze i armatura, wymiana filtra 4x w roku |  |  |  |
| Adres wykonania konserwacji i serwisowania stacji uzdatniania wody: w kotłownia opalana miałem węglowym. |  |  |  |  |  | 2 x w roku 2025 w m-cu III,IX |
| 2 | Łęczyca | 126 | Zmiękczacz LOGA NICE 30/0 | 1 | INWATER |  |
|  |  |  | Urządzenia pomocnicze i armatura, wymiana wkładu filtra wody 2x w roku |  |  |  |
| Adres wykonania konserwacji i serwisowania stacji uzdatniania wody bud. nr 84 - stacja uzdatniania wody. |  |  |  |  |  | 4 x w roku 2025 w m-cu III,VI,IX,XII |
| 3 | Łęczyca | 84 | Rozdzielnica technologiczna typ TP/11/00042 | 1 | Instalcompact Sp. z o.o. |  |
|  |  |  | Rozdzielnica technologiczna typ ZH-ICL/MP 5, 10B/3/1 | 1 |  |  |
|  |  |  | Rozdzielnica pneumatyczna typ TP/11/00043 | 1 |  |  |
|  |  |  | Sterylizator typ AM - 2 | 1 | TMA |  |
|  |  |  | Urządzenia pomocnicze i armatura |  |  |  |
| Adres wykonania konserwacji i serwisowania stacji uzdatniania wody bud. nr 24 |  |  |  |  |  | 2 x w roku 2025 w m-cu IV, XII |
| 4 | Łęczyca | 24 | Stacja uzdatniania wody pitnej OPTIMO typ 120 FA; typ i rodzaj sterowania 268/440 FA; pojemność 84 litry; typ zbiornika 14 x 44 | 1 |  |  |
|  |  |  | Urządzenia pomocnicze i armatura, wymiana filtra 2 x w roku |  |  |  |

| L.p. | garnizon | Bud. nr | Wyszczególnienie podstawowych urządzeń | Ilość | Producent | Realizacja w miesiącu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Adres wykonania konserwacji i serwisowania stacji uzdatniania wody: w bud 8 Łódź ul. Źródłowa 52 |  |  |  |  |  | 1x w roku 2025 w m-cu VI |
| 2 | Łódź | 1 | Stacja uzdatniania wody TT 50M wymiana filtra, uzupełnienie soli pastylkowej do wymaganego poziomu. Badanie twardości wody potwierdzone | 1 | METERED MIJAR |  |
| Adres wykonania konserwacji i serwisowania stacji uzdatniania wody: Węzeł cieplny w bud 48 Łódź ul. 6 - go Sierpnia 92 |  |  |  |  |  | 1x w roku w roku 2025 w m-cu VI |
| 3 | Łódź | 48 | Stacja uzdatniania wody MAXI ELEGANT MIJAR wymiana filtra, uzupełnienie soli pastylkowej do wymaganego poziomu | 1 | MIJAR |  |
| Adres wykonania konserwacji i serwisowania stacji uzdatniania wody: Ujęcie wody Skład Gałkówek gm. Koluszki |  |  |  |  |  | 4x w roku 2025 w m-cu III, VI, IX, XII |
| 4 | Łódź | 29 | Stacja dozowania EPURODOS WZ 25 CC, uzupełnianie w zbiorniku podchlorynu sodu do właściwego poziomu 1) sprawdzenie szczelności urządzeń 2) czyszczenie przewodów, sprawdzenie działania pompy dawkującej wraz z jej demontażem i czyszczeniem 3) sprawdzenie poprawności działania wodomierza impulsowego 4) sprawdzenie wielkości podawanej dawki podchlorynu sodu | 1 | EPURO |  |
| Adres wykonania konserwacji i serwisowania stacji uzdatniania wody: Ujęcie wody Skład Gałkówek gm. Koluszki |  |  |  |  |  | 1 x w roku w roku 2025 w m-cu VI |
| 5 | Łódź | 29 | Zestaw hydroforowy HYDRO-MD4S-CR8.40/32TS OPEN | 1 | brak danych |  |
|  |  |  | Urządzenia pomocnicze i armatura, 1) sprawdzenie szczelności dławic oraz stanu łożysk pomp i silników 2) sprawdzenie spadku podnoszenia pomp (więcej niż 10%) 3) sprawdzenie ewentualnych uszkodzeń aparatury elektrycznej (wyłączniki ciśnieniowe, bezpieczniki, zabezpieczenie przed zanikiem fazy, mikroprocesor MICRO-1, styczniki, żarówki kontrolne, połączenia elektryczne, zaciski itp.) 4) sprawdzenie działania zaworów zwrotnych 5) precyzyjne nastawy wyłączników ciśnieniowych |  |  |  |
| Adres wykonania konserwacji i serwisowania stacji uzdatniania wody bud. nr 114 Skład Regny gm. Koluszki |  |  |  |  |  | 4 x w roku 2025 w m-cu III,VI, IX, XII |
| 6 | Łódź | 114 | Filtr TWO 100 FA | 1 | WATERTECH |  |
|  |  |  | Filtr TWO 100 KT | 1 |  |  |
|  |  |  | Sterownik 440 i | 1 | WATERTECH |  |
|  |  |  | Sterownik 942 F | 1 | WATERTECH |  |
|  |  |  | Wg DTR i instrukcji obsługi, Skontrolowanie poprawności działania modułów elektronicznych, Skontrolowanie poprawności zaprogramowanych ustawień, Skontrolowanie poprawności działania mechanizmów napędowych, Skontrolowanie jakości uszczelnień, Zakonserwowanie pracujących elementów gumowych zaworów, skontrowanie stanu technicznego zbiorników. Uzupełnienie nadmanganianu potasu do właściwego poziomu w zasobnikach. Badanie twardości wody potwierdzone protokołem. | 1 | WATERTECH |  |
| Adres wykonania konserwacji i serwisowania stacji uzdatniania wody bud. nr 132 Skład Regny gm. Koluszki |  |  |  |  |  | 4 x w roku 2025 w m-cu III,VI, IX, XII |
| 7 | Łódź | 132 | Stacja dozowania GRUNDFOSS DMS2-11 | 1 | GRUNDFOSS |  |
|  |  |  | Urządzenia sterujące i armatura studni 1 I 2 CLUWO, moduł "Control Unit CU3". Czyszczenie z konserwacją połączeń, styków rozdzielni E-E, elementów automatyki sterująco- zasilającej, konserwacja czyszczenie i kontrola hydrostatycznej sondy głębokości wraz z instalacjami, kalibracja i zmiana oprogramowania dla modułu Control Unit CU 3 Grunfoss z uwzględnieniem stopnia napowietrzania ze sprężarki 3JW60 wraz z układem transmisji napowietrzania i dozowania podchlorynu sodu. Uzupełnianie podchlorynu sodu do właściwego poziomu w zbiorniku. Badanie twardości wody, potwierdzone protokołem. |  | GRUNDFOSS |  |
| Adres wykonania konserwacji i serwisowania stacji uzdatniania wody bud. nr 119 Skład Regny gm. Koluszki |  |  |  |  |  | 4 x w roku 2025 w m-cu III,VI, IX, XII |
| 8 | Łódź | 119 | Stacja uzdatniania wody TW-08-065 | 1 | EKOIDEA |  |
|  |  |  | Automatyczny zmiękczacz wody TW-065 - szt. Oddzielacz (kolumna filtr) TWO 100/M, Sterownik OSMONICS 048 12V -M 1 szt. Sterownik OSMONICS 960 12V, Zbiornik na sól tabletkową - 1 szt. Pompa dozująca trójfosforan potasu typu PB-VFT 0510 ETATRON. Filtr wstępny 1", Zasilacze sterowników 12V - 4 szt. Kontrola prawidłowości działania urządzeń z pomiarem wydajności uzdatniania. Kontrola i przeprogramowanie sterowników w zależności od potrzeb. Czyszczenie inżektora, spulchnianie złoża, wymiana filtrów, czyszczenie dysz solankowych, dezynfekcja, sprawdzenie szczelności. Badanie twardości wody, potwierdzone protokołem. |  |  |  |
| Adres wykonania konserwacji i serwisowania stacji uzdatniania wody bud. nr 85 Skład Regny gm. Koluszki |  |  |  |  |  | 4 x w roku 2025 w m-cu III,VI, IX, XII |
| 9 | Łódź | 85 | Filtr TW 100 FA | 1 | WATERTECH |  |
|  |  |  | Sterownik 440 i | 1 |  |  |
|  |  |  | Stacja uzdatniania wody TW-130 | 1 |  |  |
|  |  |  | Kontrola prawidłowości działania urządzeń z pomiarem wydajności uzdatniania. Kontrola lub przeprogramowanie sterowników w zależności od potrzeb. Czyszczenie inżektora, spulchnianie złoża ze sprawdzeniem szczelności Uzupełnienie nadmanganianu potasu do właściwego poziomu w zbiorniku, wydanie zaleceń dla administratora. Badanie twardości wody, potwierdzone protokołem. |  |  |  |
| Adres wykonania konserwacji i serwisowania stacji uzdatniania wody bud. nr 102 Skład Regny gm. Koluszki |  |  |  |  |  | 4 x w roku 2025 w m-cu III,VI, IX, XII |
| 10 | Łódź | 102 | Filtr FHPR-B1 | 1 | WATERTECH |  |
|  |  |  | Wkład filtra NI-414-CENT-GR-AB fi 40 - 70 | 1 | WATERTECH |  |
|  |  |  | Zbiornik odstojnik filtra | 1 |  |  |
|  |  |  | Kontrola prawidłowości działania urządzeń z pomiarem wydajności uzdatniania. Kontrola lub przeprogramowanie sterowników w zależności od potrzeb. Czyszczenie inżektora wymiana filtra ze sprawdzeniem szczelności Uzupełnienie nadmanganianu potasu do właściwego poziomu w zbiorniku, wydanie zaleceń dla administratora. Badanie twardości wody, potwierdzone protokołem. |  |  |  |

| Adres wykonania konserwacji i serwisowania stacji uzdatniania wody bud. nr 5 Skład Kutno ul. Bohaterów Walk nad Bzurą |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | URZĄDZENIE | CZYNNOŚCI | OKRES CZASU | REALIZACJA |
| 1 | AE- zestaw napowietrzania WTA 55 dn 1400 v= 3,15 m3 wyposażony w sprężarkę technologiczną SPT typ SF 2 ze zbiornikiem sprężonego powietrza 270 l i rozdzielnią pneumatyczną TROP | Przegląd sprawności ruchowej osprzętu zestawu napowietrzania i elementów instalacji w obrębie zestawu napowietrzania. Kontrola odpowietrznika i jego czyszczenie. Bieżąca kontrola przepływu wody. Kontrola stanu zanieczyszczenia wkładu filtracyjnego wraz z jego wymianą w przypadku stwierdzenia widocznych zanieczyszczeń, zabrudzeń, braku drożności. Kontrola ilości i jakości dostarczanego powietrza. Kontrola stanu zewnętrznych powierzchni zbiorników i ich powłok Odwadnianie zbiornika sprężonego powietrza. Kontrola pasków. | Przegląd okresowy i konserwacja co 6 miesięcy | 2 x w roku 2025 w m-cu VI, XII |
| 2 | F1, F2- zestaw filtracji ciśnieniowej I stopnia - WTO 55 dn 1400 mm wypełnionych złożem kwarcowo- katalitycznym | Przegląd sprawności ruchowej osprzętu zestawu filtracji i elementów instalacji w zestawu filtracji ciśnieniowej. Bieżąca kontrola przepływu wody oraz przebiegu regeneracji i odprowadzania popłuczyn do kanalizacji. Bieżąca kontrola jakości wody surowej – zasilającej urządzenia SUW. Kontrola odpowietrznika wraz z jego czyszczeniem. Kontrola stanu zewnętrznych powierzchni zbiorników i ich powłok. | Przegląd okresowy i konserwacja co 6 miesięcy | 2 x w roku 2025 w m-cu VI, XII |
| 3 | H7- zbiornik hydroforowy dn 1400 v= 3,0 m3 | Przegląd i kontrola sprawności ruchowej osprzętu zbiornika i elementów instalacji w jego obrębie. Kontrola pracy przetwornika ciśnienia we współpracy z programem sterowania PLC. Kontrola stanu zewnętrznych powierzchni zbiorników i ich powłok. | Przegląd okresowy i konserwacja co 6 miesięcy | 2 x w roku 2025 w m-cu VI, XII |
| 4 | F3- zestaw filtracji ciśnieniowej II stopnia - WTO 21 KT ze złożem katalitycznym FM+ | Bieżąca kontrola przepływu wody przez filtr oraz przebiegu regeneracji i zapotrzebowania na wodę uzdatnioną oraz odprowadzania popłuczyn do kanalizacji. Przegląd i kontrola sprawności ruchowej osprzętu zestawu filtracji i elementów urządzenia w tym zaworu Magnum oraz instalacji. | Przegląd okresowy i konserwacja co 6 miesięcy | 2 x w roku 2025 w m-cu VI, XII |
| 5 | ZW- zbiornik magazynowy wody uzdatnionej | Przegląd i kontrola sprawności ruchowej osprzętu zbiornika magazynowego wody uzdatnionej i jego elementów wyposażenia w tym spawów i czystości sondy hydrostatycznej wraz z dezynfekcją po przeprowadzeniu jej czyszczenia i każdorazowym wynurzeniu bądź sprawdzeniu. | Przegląd okresowy i konserwacja co 6 miesięcy | 2 x w roku 2025 w m-cu VI, XII |
| 6 | ZP- zestaw pompowy II stopnia o wydajności 10 m3/h przy wysokości podnoszenia 45 m sł. wody | Przegląd i kontrola sprawności ruchowej osprzętu i elementów zestawu pompowego składającego się z dwóch pomp, każda na falowniku. | Przegląd okresowy i konserwacja co 6 miesięcy | 2 x w roku 2025 w m-cu VI, XII |
| 7 | DMP- wentylator bocznokanałowy - dmuchawa Q=92,5 m3/h przy sprężu p=350 mb, silnik 3,4 kW | Przegląd i kontrola sprawności ruchowej wentylatora boczno kanałowego i jego osprzętu w tym elementów wentylatora. Kontrola stanu zanieczyszczenia wkładu filtracyjnego wraz z jego wymianą w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia bądź braku drożności. Bieżąca kontrola urządzenia w zakresie wymaganych przez producenta parametrów urządzenia. | Przegląd okresowy i konserwacja co 6 miesięcy | 2 x w roku 2025 w m-cu VI, XII |
| 8 | ZD- zestaw dozowania podchlorynu sodu TGC 60 – pomieszczenie chlorowni oraz zwora elektromagnetyczna drzwi | Bieżąca kontrola pracy i poprawności okresowego dozowania podchlorynu sodu. Bieżąca kontrola stanu preparatu w zbiorniku oraz jego uzupełnianie w miarę potrzeb wymagane minimum – połowa zbiornika. Czyszczenie chemiczne iniektora dozującego . | Przegląd okresowy i konserwacja co 6 miesięcy | 2 x w roku 2025 w m-cu VI, XII |
| 9 | Instalacja w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 304 spawana oraz z PVC-U klejona wraz z armaturą technologiczną odcinającą i zwrotną – przepustnice międzykołnierzowe z dyskami ze stali AISI 316, kołnierzowe zawory zwrotne | Kontrola stanu zewnętrznych powierzchni i spawów. | Przegląd okresowy co 6 miesięcy | 2 x w roku 2025 w m-cu VI, XII |
| 10 | RT TROX 2100.1.1 SWD- rozdzielnia technologiczna | Przeprowadzić kontrolę systemu komunikacyjnego SmartWire-DT dla rozdzielnic przemysłowych. Wymagania sprzętowe: komputer z procesorem Intel Xeon E-2186M, pamięć RAM 32 GB, system operacyjny Windows 10 PRO. Bieżąca kontrola aparatów elektrycznych oraz sterownika w zakresie: ustalonych na etapie rozruchu technologicznego matryc algorytmu regeneracji filtrów, czasów oraz konfiguracji cykli płukania filtrów. Wywołać i sprawdzić pracę w wariancie zabezpieczenia przeciwpożarowego. | Przegląd okresowy co 6 miesięcy | 2 x w roku 2025 w m-cu VI, XII |
| 11 | Rozdzielnia Głównia 1 – RG1 | Bieżąca kontrola aparatów elektrycznych oraz zasilania RZ, RG2 i RT, ogrzewania, pompy odwadniającej w komorze zasuw, oświetlenie i obwody sterowania. | Przegląd okresowy co 6 miesięcy | 2 x w roku 2025 w m-cu VI, XII |
| 12 | Rozdzielnia Główna 2 – RG2 | Bieżąca kontrola aparatów elektrycznych i zasilania RG1, kontrola parametrów i poprawności działania falowników nr 1 i 2 oraz presostatu. | Przegląd okresowy co 6 miesięcy | 2 x w roku 2025 w m-cu VI, XII |
| 13 | Rozdzielnia Zasilająca - RZ | Bieżąca kontrola aparatów elektrycznych oraz zasilania WLZ1, WLZ2, szafy RG1 i gniazda agregatu prądotwórczego. | Przegląd okresowy co 6 miesięcy | 2 x w roku 2025 w m-cu VI, XII |
| 14 | Woda uzdatniona po SUW | Analiza wody wykonywana przez akredytowane laboratorium w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) | Badanie parametrów co 12 miesięcy | 2 x w roku 2025 w m-cu VI, XII |