EGZ.

Faza opracowania:	PROJEKT TECHNICZNY

Przedsięwzięcie inwestycyjne: 	  BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Adres inwestycji: 			       RUMIA UL. WARZYWNA

DZIAŁKA  NR : 119/2, OBRĘB 3 NR 221502_1.0003

Obiekt:                                             SIEĆ WODOCIĄGOWA

Kategoria budowlana obiektu :     XXVI

Branża:  	SANITARNA

Inwestor: 	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GDYNI

UL. WITOMIŃSKA 29

81-311 GDYNIA

Pracownia projektowa :	MW PROJEKT SP. Z O.O.

UL. SUBISLAWA 4B/15

84-230 RUMIA

TEL. 502 419 855

Projektant :		                  MGR INŻ. MARIUSZ WALCZAK

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń

w specjalności  instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UPR. BUD. POM/0233/POOS/10

Sprawdzający:		       MGR INŻ. CEZARY SOBCZYK

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń

w specjalność instalacyjno - inżynieryjna

nr ewidencyjny 3579/GD/88

KWIECIEŃ 2023 r

O Ś W I A D C Z E N I E

Stosownie do postanowienia art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351z późniejszymi zmianami), oświadczam, iż projekt techniczny budowy sieci wodociągowej w Rumi ulica Warzywna działka nr 119/2 obręb 003, sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Niniejszy projekt budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst ujednolicony Dz. U. z 2020 poz. 1609 z późniejszymi zmianami).

| Specjalność | Zakres | Imię i nazwisko | Nr upr. | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych POM/0233/POOS/10 | Projektował | mgr inż. Mariusz Walczak | POM/0233/POOS/10 | 04.2023 |  |
| Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci oraz instalacji sanitarnych 3579/GD/88 | Sprawdził | mgr inż. Cezary Sobczyk | 3579/GD/88 | 04.2023 |  |

## SPIS   ZAWARTOŚCI

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot i zakres opracowania

3. Dane ogólne

4. Opis geologiczny

5. Sieć wodociągowa

- 6. Warunki wykonania wodociągu

- 7. Wymagania materiałowe

8. Uwagi końcowe

9. Zestawienie materiałów

INFORMACJA BIOZ

### CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

1.   Projekt zagospodarowania terenu	rys. nr 1

2.   Profil podłużny sieci wodociągowej	rys. nr 2

3.   Schematy montażowe	rys. nr 3

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego budowy sieci wodociągowej w Rumi ulica Warzywna działka nr 119/2 obręb 003.

- Podstawa opracowania

Podstawą opracowania projektu projekt technicznego budowy sieci wodociągowej w Rumi ulica Warzywna działka nr 119/2 obręb 003 są:

-   zlecenie inwestora

- obowiązujący MPZP dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ul. Partyzantów uchwała nr XXIV/232/2016 z dnia 19-05-2016 r.

- warunki techniczne nr TT/WEW/2023/000129 z dnia 18-01-2023 r wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

- wytyczne do projektowania i wykonawstwa sieci oraz obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

- mapa zasadnicza do celów projektowych

- dokumentacji geotechniczna

- wizja lokalna

- Przedmiot i zakres  opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociągowej w Rumi ulica Warzywna działka nr 119/2 obręb 003.

Zakres opracowania obejmuje budowa sieci wodociągowej w Rumi ulica Warzywna działka nr 119/2 obręb 003.

- Dane ogólne

Projekt techniczny obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Warzywnej od wysokości działki nr 119/2 obręb 003 od skrzyżowania z ulicą Ogrodową do wysokości działki nr 113/2 w ulicy Warzywnej.

- Opis geologiczny

Obszar o charakterze nizinnym, płaski o rzędnych zawartych w granicach 10,90 do 9,80 m n.p.m. Spadek terenu w kierunku północnym. Pod względem morfologicznym jest to fragment pradoliny rzeki Redy.

Na rozpatrywanym terenie, na głębokościach 1,00 – 1,50 m p.p.t., tj. na rzędnych 8,40 – 9,80 m n.p.m. nawiercono swobodne zwierciadło wód gruntowych.

Wydzielono następujące warstwy:

Warstwa geotechniczna Ia - rodzime grunty organiczne - torfy charakteryzujące się wysoką ściśliwością;

Warstwa geotechniczna Ib - rodzime grunty organiczne - piaski próchnicze w stanie średniozagęszczonym o ustalonym stopniu zagęszczenia ID = 0,50;

Warstwa geotechniczna II - rodzime grunty zastoiskowe - pyły piaszczyste w stanie plastycznym o stopniu plastyczności IL = 0,40 ( co odpowiada wartości wskaźnika konsystencji IC = 0,60).

Warstwa geotechniczna IIIa - rodzime grunty rzeczne - piaski drobne i piaski średnie, miejscami z dodatkiem próchnicy, w stanie średniozagęszczonym o ustalonym stopniu

zagęszczenia ID = 0,63;

Warstwa geotechniczna IIIb - rodzime grunty rzeczne - piaski drobne i piaski średnie, miejscami z dodatkiem namułu, w stanie zagęszczonym o ustalonym stopniu zagęszczenia ID = 0,70.

Projektowane obiekty zaliczamy do drugiej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowo-wodnych.

- Sieć wodociągowa

Projektuje się wykonanie sieci wodociągowej o średnicy de 110 mm.

Sieć wykonana zostanie metodą bezwykopową z miejscowymi wykopami na włączenie do istniejących sieci i montaż hydrantu.

Włączenie do istniejących wodociągów poprzez wstawienie trójnika na istniejącej sieci i przedłużenie istniejącej sieci wodociągowej.

Na sieci zlokalizowane będą hydranty które zlokalizowano:

- uwzględniając zasady zaleceń normy dotyczącej przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w odległości 150m

- w pobliżu skrzyżowania ulic,

- na końcówkach przewodów.

Zastosowane będą hydranty podziemne.

Na sieci zlokalizowane będą zasuwy które zlokalizowano:

- w węzłach sieci

- na odcinkach między węzłami w odstępach nie większych niż 200 m,

Całkowita  długość  projektowanej  sieci  wodociągowej   wynosi:

- 110 PE   L = 187 mb.

- Warunki wykonania wodociągu

Sieć  wodociągową  projektuje się  z  rur  polietylenowych  ciśnieniowych  do  wody w  grupie  materiałowej  PE100RC  na  ciśnienie  robocze  1,6 MPa  /SDR11/. Sieć uzbrojono w zasuwy i hydrant o połączeniach kołnierzowych za pomocą kształtek żeliwnych kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie nominalne 16 MPa. Armatura  sieciowa  posiada  miękkie  uszczelnienie  klina  /zawieradła/  oraz obudowę  teleskopową  i  skrzynkę  uliczną  żeliwną.

Projektuje się ułożenie sieci wodociągowej w wykopie otwartym i metodą przewiertu sterowanego.

Wykopy o  głębokości  większej  niż  1,0 m  prowadzone  w  obrębie  pasa  drogowego  należy  zabezpieczyć  przez  szalowanie  o  konstrukcji  pełnej  lub  ażurowej  w  zależności  od  kategorii  gruntu. Poprawność  wykonania  szalowania  potwierdza  inspektor  nadzoru  Inwestora  wpisem  w  dzienniku  budowy. Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  ziemnych  i  montażowych  należy  zlokalizować  istniejące  uzbrojenie  podziemne  /odkrywki/  na  trasie  układanych  przewodów  wodociągowych  w  oparciu  o  mapę  sytuacyjno – wysokościową  z  naniesionym  uzbrojeniem  oraz  profil  podłużny  sieci i przyłączy.

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotażowego. Następnie otwór ten należy rozwiercić do odpowiedniej średnicy i wciągnąć zaprojektowaną rurę przewodową lub osłonową. Sterowanie przewiertu odbywa się na etapie wykonywania przewiertu pilotażowego. Przed wykonaniem przewiertu należy zinwentaryzować inne uzbrojenie podziemne istniejące na trasie projektowanego przewodu.

Sprzęt montażowy i środki transportu musza być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzęt montażowy i środki transportu musza być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Kąt wejścia głowicy wiercącej w grunt powinien mieścić się w zakresie od 21% do 36% (11°-20°). Kąt wyjścia powinien mieścić się w zakresie 20-30%.

Do ustawienia wiertnicy należy przewidzieć stanowisko o długości od 4 m do 10 m w osi przewiertu. W punkcie wyjścia należy przewidzieć miejsce składowania rury.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową.

Roboty związane z przewiertem sterowanym powinny zostać wykonane zgodnie z następującymi przepisami:

- PN-68/B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy odbiorze.

- PN-EN 16191:2014-07 Maszyny do drążenia tuneli - Wymagania bezpieczeństwa.

Rury przewodowe z HDPE należy łączyć je przez zgrzewanie doczołowe.

W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych podczas prowadzenia robót należy obniżyć lustro wody o 0,50m poniżej dna wykopu przy użyciu baterii igłofiltrów.

Warunki prowadzenia odwodnieni zgodnie z operatem wodno-prawnym.

W  miejscach  montażu  trójników, zasuw  i  hydrantów  oraz  zmiany  kierunku  wykonać  bloki  oporowe  betonowe  z  betonu  B10, a  pomiędzy  blokiem  a  rurociągiem  z  PE  i  żeliwa  ułożyć  folię  budowlaną  PE. Miejsca  pod  bloki  zagęścić  mieszanką  piaskowo – cementową  w  stosunku  1 : 20  grubości  co  najmniej  10 cm. Bloki  oporowe  betonowe  wylać „na  mokro” w  szalunku.

Zmianę kierunku trasy sieci wodociągowej z rur polietylenowych wykonać za pomocą kształtek łukowych PE100 SDR11 PN16 zgrzewanych doczołowo wykonanych metodą formowania wtryskowego /nie dopuszcza się kształtek segmentowych/ oraz dla łuków mniejszych od 11,250 za pomocą gięcia rur przewodowych. Promień gięcia dobrany będzie w zależności od panujących warunków atmosferycznych. W oparciu o wytyczne producenta dopuszczalny minimalny promień gięcia rur na zimno podczas montażu wynosi:

w temp. 20°C – 20xDN

w temp. 10°C – 35xDN

w temp.  0°C – 50xDN.

Miejsca  montażu  uzbrojenia  /zasuwy, hydranty/  oznakować  trwale  za  pomocą  typowych  tabliczek  informacyjnych  montowanych  na  słupkach  ocynkowanych  DN50  lub  obiektach  stałych  /budynki, ogrodzenia/  z  dokładnością  do  0,1 m.

Skrzynki  uliczne  w  terenie  nie  utwardzonym  obetonować  betonem  B10  o  wym. 30x30x15 cm.

Przed  zasypaniem  sieci  wodociągowej  należy  wykonać  próbę  ciśnieniową  na  szczelność  połączeń. Zgodnie  z  normą  BN-80/10725  ciśnienie  próbne  wynosi  1,0 MPa.

Przed  wykonaniem  próby  wodociąg  zabezpieczyć  przed  przemieszczaniem  się  w  trakcie  wykonywania  próby.

Po  wykonaniu  próby  ciśnieniowej  z wynikiem  pozytywnym  należy  ułożony  wodociąg  zasypać  piaskiem  lub  żwirem  o  granulacji  0 - 4 mm  /bez  kamieni/  warstwami  grubości  20 cm  i  zagęścić  mechanicznie  każdą  warstwę.

Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  w  ulicach  i  chodnikach  wynosi  0,98 – 1,00.

Po  uzyskaniu  pozytywnego  wyniku  próby  ciśnieniowej  i  zasypaniu  rurociągu  należy  wykonać  płukanie  sieci  w  celu  usunięcia  zanieczyszczeń  mechanicznych. Płukanie  uznaje  się  za  zakończone  jeżeli  z  rurociągu  wypływa  czysta  woda. Następnie  należy  przystąpić  do  dezynfekcji  wodociągu   na  okres  24 godzin. Przed  chlorowaniem  należy  zamknąć  zasuwy  główne  /przyłączeniowe/.  Po  24  godzinach  przepłukać  sieć  do  całkowitego  usunięcia  zapachu  chloru, a  następnie  pobrać  próbkę  wody  pod  nadzorem  San-Epidu  lub  przedstawiciela  Zakładowego  Laboratorium  Badania  Wody.

Po  uzyskaniu  2  kolejnych  pozytywnych  wyników  badania  wody  wodociąg  należy  włączyć  do  eksploatacji  przed  upływem  10  dni.

- Wymagania materiałowe

rury  przewodowe z  polietylenu  do  wody  pitnej  PE100RC SDR11 PN16  muszą  posiadać:

- atest  dopuszczenia  do  stosowania  COBRTI-Instal  Warszawa;

- atest  higieniczny  PZH  Warszawa  /do  wody  pitnej/

armatura sieciowa:

- ciśnienie nominalne PN 16,

- króćce kołnierzowe, zabudowa długa F5 (DN + 200 mm),

- równoprzelotowa średnica otworu przy całkowitym otwarciu - brak przewężeń w miejscu zamknięcia,

- miękko uszczelniony klin wykonany z żeliwa sferoidalnego klasy co najmniej EN-GJS-400-15, powleczony powłoką gumowaną EPDM, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną z wzmocnieniem prowadnicy klina wkładką z tworzywa np. teflonu,

- trzpień - stal nierdzewna klasy A2 z gwintem walcowanym na zimno, łożyskowane za pomocą niskotarciowych podkładek z tworzywa,

- pokrywa i korpus - żeliwo sferoidalne klasy co najmniej EN-GJS-400-15,

- śruby łączące pokrywę z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej klasy A2,

- zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) poprzez pokrycie żywicą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną zgodnie z normą DIN 30677-2, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 prn. Jako warstwę wewnętrzną dopuszcza się emalię,

- na zasuwach powinno być fabrycznie naniesione oznaczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami (ciśnienie robocze, średnica, materiał, producent itd.),

- jakość potwierdzona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub równoważnym, wydanym przez niezależną instytucję.

- asuwy należy wyposażyć w fabrycznie wykonane przedłużenia trzpieni oraz żeliwne skrzynki do zasuw.

skrzynki uliczne teleskopowe i hydrantowe

- żeliwo szare GG250 z powłoką bitumiczną

obudowy teleskopowe do zasuw

- trzpień i rura do klucza galwanizowane

- rura przesuwna i ochronna z PE

- łeb i nakrętka wrzeciona z żeliwa sferoidalnego GGG400

hydranty

- ciśnienie nominalne - PN 16,

- korpus - żeliwo sferoidalne klasy co najmniej EN-GJS-400-15,

- wrzeciono - stal szlachetna chromowa z gwintem walcowanym na zimno,

- nakrętka wrzeciona i inne elementy montażowe - mosiądz utwardzony powierzchniowo (Zn39),

- typ zamknięcia — podwójne, kula wykonana z polipropylenu o konstrukcji wielokomorowej,

- powłoka antykorozyjna wewnętrzna i zewnętrzna z żywicy epoksydowej, minimalna grubość warstwy 250 Pm. Jako warstwę wewnętrzną dopuszcza się emalię,

- na hydrantach powinno być fabrycznie naniesione oznaczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami (ciśnienie robocze, średnica, materiał, producent itd.),

- jakość potwierdzona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub równoważnym, wydanym przez niezależną instytucję.

połączenia kołnierzowe do rur PE PN16

- żeliwo sferoidalne klasy co najmniej EN-GJS-400-15,

- zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) poprzez pokrycie żywicą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną zgodnie z normą DIN 30677-2, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 prn. Jako warstwę wewnętrzną dopuszcza się emalię,

- śruby, nakrętki i podkładki do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej w gat. AISI 304

uszczelki płaskie do połączeń kołnierzowych typu G-S PN16

- wkładka aluminiowa lub stalowa nierdzewna

- guma EPDM

- atest higieniczny PZH Warszawa (do wody pitnej)

kształtki żeliwne PN16

- żeliwo sferoidalne klasy co najmniej EN-GJS-400-15,

- zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) poprzez pokrycie żywicą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną zgodnie z normą DIN 30677-2, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 prn. Jako warstwę wewnętrzną dopuszcza się emalię,

proszkowo  stal nierdzewna

- śruby, nakrętki i podkładki do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej w gat. AISI 304

- Uwagi końcowe

Przed przystąpieniem do robót wykonać odkrywki istniejących sieci uzbrojenia podziemnego w celu sprawdzenia rzeczywistego ich przebiegu, zagłębienia i materiału ( wszelkie napotkane urządzenia uważać jako czynne ).Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  i odbioru  robót budowlano – montażowych, część  II – Sieci  sanitarne i przemysłowe”.

Wykonanie sieci zlecić uprawnionemu wykonawcy.

Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

Do odbioru sieci wymagany będzie geodezyjny pomiar powykonawczy.

Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostawy wody podczas prac do obecnych odbiorców.

- Zestawienie materiałów

| ## LP | ## WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ/DŁUGOŚĆ | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Zasuwa wodociągowa kołnierzowa DN 100, PN16 ## z miękkim doszczelnieniem, wersja długa | 1 | ## - |
| ## 2 | ## Obudowa do zasuw DN 100 z przedłużaczem teleskopowym wraz z skrzynką uliczną | 1 | ## - |
| ## 3 | ## Zasuwa wodociągowa kołnierzowa DN 80, PN16 ## z miękkim doszczelnieniem, wersja długa | 1 | ## - |
| ## 4 | ## Obudowa do zasuw DN 80 z przedłużaczem teleskopowym wraz z skrzynką uliczną | 1 | ## - |
| ## 5 | ## Hydrant podziemny DN 80, PN16 | 1 | ## - |
| ## 6 | ## Kolano ze stopką DN 80, PN16 | 1 | ## - |
| ## 7 | ## Prostka dwukołnieżowa żeliwna DN80 L=0,4m, PN16 | 1 | ## - |
| ## 8 | ## Trójnik kołnierzowy żeliwny DN100, PN16 | 2 | ## - |
| ## 9 | ## Redukcja kołnierzowa żeliwna DN100/80,PN16 | 1 | ## - |
| ## 10 | ## Kolano 900 PE100 SDR 11 PN 16 śr. 110 | 1 | ## - |
| ## 11 | ## Kolano 150 PE100 SDR 11 PN 16 śr. 110 | 1 | ## - |
| ## 12 | ## Połączenie kołnierzowe dla rur PE DN100 PN16 | 6 | ## - |
| ## 13 | ## Rura ciśnieniowa PE100RC SDR11 PN16 de 110 | 187 m | ## - |
| ## 14 | ## Tabliczka informacyjna H-80 | 1 | ## - |
| ## 15 | ## Tabliczka informacyjna Z-80 | 1 | ## - |
| ## 16 | ## Tabliczka informacyjna Z-100 | 2 | ## - |

Opracował :

MGR INŻ. MARIUSZ WALCZAK

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń

w specjalności  instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UPR. BUD. POM/0233/POOS/10

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ”BIOZ”

Inwestycja: 	SIEĆ WODOCIĄGOWA

Przedsięwzięcie inwestycyjne: 	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

RUMIA UL. WARZYWNA

DZIAŁKA  NR : 119/2, OBRĘB 3 NR 221502_1.0003

Inwestor: 	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GDYNI

UL. WITOMIŃSKA 29

81-311 GDYNIA

Autor:	 MGR INŻ. MARIUSZ WALCZAK

ul. Metalowców 6A, 84-230 Rumia

upr. bud. nr  POM/0233/POOS/10

KWIECIEŃ 2023 r

## Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ”

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- budowa sieci wodociągowej-  praca w wykopie otwartym o głębokości  do 2,5 m

2. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych:

- przewody energetyczne i telekomunikacyjne

- wodociąg i kanalizacja sanitarna

- rowy melioracyjne

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- przewody energetyczne i telekomunikacyjne

- wodociąg i kanalizacja sanitarna

- rowy melioracyjne

4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas przewidywanych robót budowlanych:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

| ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTÓRYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYSYPANIA ZIEMIĄ LUB UPADKU Z WYSOKOŚCI |  |
| --- | --- |
| WYKONYWANIE WYKOPÓW O ŚCIANACH PIONOWYCH BEZ ROZPARCIA O GŁĘBOKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 1,5m ORAZ WYKOPÓW O BEZPIECZNYM NACHYLENIU ŚCIAN O GŁĘBOKOŚCI >3m | NIE DOTYCZY |
| ROBOTY, PRZY KTÓRYCH WYKONYWANIU WYSTĘPUJE RYZYKO UPADKU Z WYSOKOŚCI POWYŻEJ 5m | NIE DOTYCZY |
| ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O WYSOKOŚCI > 8m | NIE DOTYCZY |
| ROBOTY WYKONYWANE NA TERENIE CZYNNYCH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH | NIE DOTYCZY |
| MONTAŻ, DEMONTAŻ I KONSERWACJA RUSZTOWAŃ PRZY BUDYNKACH WYSOKICH I WYSOKOŚCIOWYCH | NIE DOTYCZY |
| ROBOTY WYKONYWANE PRZY UŻYCIU DŹWIGÓW I ŚMIGŁOWCÓW | NIE DOTYCZY |
| PROWADZENIE ROBÓT NA OBIEKTACH MOSTOWYCH METODĄ NASUWANIA KONSTRUKCJI NA PODPORY | NIE DOTYCZY |
| MONTAŻ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH | NIE DOTYCZY |
| BETONOWANIE WYSOKICH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH MOSTÓW (PRZYCZÓŁKI, FILARY, PYLONY) | NIE DOTYCZY |
| FUNDAMENTOWANIE PODPÓR MOSTOWYCH I INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA PALACH | NIE DOTYCZY |
| ROBOTY WYKONYWANE POD LUB W POBLIŻU PRZEWODÓW LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, W ODLEGŁOŚCI LICZONEJ POZIOMO OD SKRAJNYCH PRZEWODÓW MNIEJSZEJ NIŻ: 3,0m DLA LINII O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM < 1kV 5,0m DLA LINII O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM > 1kV ¦ < 15kV 10,0m DLA LINII O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM > 15kV ¦ < 30kV 15,0m DLA LINII O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM > 30kV ¦ < 110kV | DOTYCZY |
| ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W PORTACH I PRZYSTANIACH PODCZAS RUCHU STATKÓW | NIE DOTYCZY |
| ROBOTY PROWADZONE PRZY BUDOWLACH PIĘTRZĄCYCH WODĘ PRZY WYSOKOŚCI PIĘTRZENIA > 1m | NIE DOTYCZY |
| ROBOTY WYKONYWANE W POBLIŻU LINII KOLEJOWYCH | NIE DOTYCZY |

| ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ DZIAŁANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU I ZDROWIU LUDZI |  |
| --- | --- |
| ROBOTY PROWADZONE W TEMPERATURZE PONIŻEJ -10OC | NIE DOTYCZY |
| ROBOTY POLEGAJĄCE NA USUWANIU I NAPRAWIE WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST | NIE DOTYCZY |

| ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM |  |
| --- | --- |
| ROBOTY REMONTOWE I ROZBIÓRKOWE OBIEKTÓW PRZEMYSŁU ENERGII ATOMOWEJ | NIE DOTYCZY |
| ROBOTY REMONTOWE I ROZBIÓRKOWE OBIEKTÓW, W KTÓRYCH BYŁY REALIZOWANE PROCESY TECHNOLOGICZNE Z UŻYCIEM IZOTOPÓW | NIE DOTYCZY |

| ROBOTY BUDOWLANE W POBLIŻU LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA LUB CZYNNYCH LINII KOMUNIKACYJNYCH |  |
| --- | --- |
| ROBOTY WYKONYWANE W ODLEGŁOŚCI LICZONEJ POZIOMO OD SKRAJNYCH PRZEWODÓW MNIEJSZEJ NIŻ 30m DLA LINII O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM = 110kV | NIE DOTYCZY |
| ROBOTY WYKONYWANE W ODLEGŁOŚCI LICZONEJ POZIOMO OD SKRAJNYCH PRZEWODÓW MNIEJSZEJ NIŻ 30m DLA LINII O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM > 110kV | NIE DOTYCZY |
| BUDOWA I REMONT: LINII KOLEJOWYCH (ROBOTY TOROWE I PODTOROWE) SIECI TRAKCYJNEJ I LINII ZASILAJĄCEJ SIEĆ TRAKCYJNĄ I URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE LINII I URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH, RADIOTELEKOMUNIKACYJNYCH I KOMPUTEROWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM RUCHU KOLEJOWEGO | NIE DOTYCZY |
| WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE NA OBSZARZE KOLEJOWYM W WARUNKACH PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO | NIE DOTYCZY |

| ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE RYZYKO UTONIĘCIA PRACOWNIKÓW |  |
| --- | --- |
| ROBOTY PROWADZONE Z WODY LUB POD WODĄ | NIE DOTYCZY |
| MONTAŻ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH | NIE DOTYCZY |
| FUNDAMENTOWANIE PODPÓR MOSTOWYCH I INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA PALACH | NIE DOTYCZY |
| ROBOTY PROWADZONE PRZY BUDOWLACH PIĘTRZĄCYCH WODĘ PRZY WYSOKOŚCI PIĘTRZENIA > 1,0m | NIE DOTYCZY |

| ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIĄ I W TUNELACH |  |
| --- | --- |
| ROBOTY PROWADZONE W ZBIORNIKACH, KANAŁACH, WNĘTRZACH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I W INNYCH NIEBEZPIECZNYCH PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH | NIE DOTYCZY |
| ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEJŚĆ RUROCIĄGÓW POD PRZESZKODAMI METODAMI: TUNELOWĄ, PRZECISKU LUB PODOBNYMI | DOTYCZY |

| ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII NAPOWIETRZNYCH |  |
| --- | --- |
| ROBOTY PRZY BUDOWIE, REMONCIE I ROZBIÓRCE TOROWISK | NIE DOTYCZY |

| ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERĄ WYTWARZANĄ ZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA |  |
| --- | --- |
| ROBOTY PRZY BUDOWIE I REMONCIE NABRZEŻY PORTOWYCH | NIE DOTYCZY |

| ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJĄCE UŻYCIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH |  |
| --- | --- |
| ROBOTY ZIEMNE ZWIĄZANE Z PRZEMIESZCZANIEM LUB ZAGĘSZCZANIEM GRUNTU | NIE DOTYCZY |
| ROBOTY ROZBIÓRKOWE, W TYM WYKONYWANIE OTWORÓW W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW | NIE DOTYCZY |

| ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAŻU I DEMONTAŻU CIĘŻKICH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH |  |
| --- | --- |
| MONTAŻ I DEMONTAŻ ELEMENTÓW O MASIE > 1,0 t | NIE DOTYCZY |

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

5.1 Przy wykonywaniu wykopów: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 65 lutego 2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdział 10- Roboty ziemne,;

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

6.1 Ogrodzenie placu budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich oraz wyznaczenie placu składowego na materiały budowlane.

6.2	Wyznaczenie i urządzenie na okres budowy pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalno-bytowych;

6.3 Obowiązkowe używanie przez pracowników kasków ochronnych, odzieży ochronnej z odblaskami i obuwia ze stalowym noskiem;

6.4 Apteczka pierwszej pomocy zlokalizowana w pomieszczeniu socjalnym.

6.4 Umieścić w widocznym miejscu tablice ostrzegawcze.

6.5 W widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 roku zawierającą następujące dane:

- Informacje o budowie

- numer posterunku Policji

- numer do Straży Pożarnej

- numer do Pogotowia Ratunkowego

Opracował:

| - Specjalność | Zakres | Imię i nazwisko | Nr upr. | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych POM/0233/POOS/10 | Projektował | mgr inż. Mariusz Walczak | POM/0233/POOS/10 | 04.2023 |  |