## Część nr 1
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia - Wartość oferty
Część nr 1 - Dostawa materiałów eksploatacyjno - montażowych instalacji wodnych, cieplnych, gazu ziemnego, gazów medycznych i technicznych .
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lp. | Nazwa lub określenie przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (4x5) | Stawka VAT [%] | Cena brutto [PLN] (6x7)
1 | AUTOMAT DO SPUSTU KONDENSATU ZE ZBIORNIKA SPRĘŻONEGO POWIETRZA -ZASILANIE 230VNP. BEKOMAT 21 LUB RÓWNOWAŻNY TJ. KLASA SZCZELNOŚCI MIN IP65, ZAKRES TEMPERATUR PRACY +1/+60˚C, CIŚNIENIE ROBOCZE 0-16 BAR, WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA NA POZIOMIE 6 DO 8 M³/MIN(Z SEPARATOREM WSTĘPNYM) | SZT | 15
2 | CZASOWY AUTOMATYCZNY SPUST KONDENSATU 230V, TEMP PRACY 1-65˚C, CIŚNIENIE ROBOCZE 0-16 BAR, CZAS ZRZUTU W ZAKRESIE0,5-10S, KLASA SZCZELNOŚCI MIN IP65, PRZYŁĄCZ 1/2'', FILTR SIATKOWY | SZT | 15
3 | CZUJNIK CIŚNIENIA ZAKRES 0-5000 PSI, 4-20 MA, PRZYŁĄCZE1/4'' TEMPERATURA PRACY -30 DO 100˚c, KLASA SZCZELNOŚCI IP67 | SZT | 10
4 | ELEKTROZAWÓR 12V, CIŚNIENIE ROBOCZE 0-10 BAR TEMPERATURA PRACY -10-90˚C, KORPUS MOSIĄDZ | SZT | 10
5 | ELEKTROZAWÓR DWÓDROŻNY 2/2 230V, PRZYŁĄCZE 1'', CIŚNIENIE ROBOCZE 0-16 BAR, TEMPERATURA PRACY -10 DO 90˚C, MEDIUM: WODA/POWIETRZE, KORPUS MOSIĄDZ | SZT | 10
6 | WKŁAD DO SEPARATORA KONDENSATU X006G1/2, PRZYŁĄCZE 1/2'' LUB RÓWNOWAŻNE | SZT | 10
7 | FILTR POWIETRZA ODWADNIACZ ATS 3/4 SPUST AUTO | SZT | 10
8 | ZABEZPIECZENIE JEDNOKIERUNKOWE 3/4'' Z PŁYTKĄ BEZPIECZEŃSTWA, STOSOWANE SAMODZIELNIE LUB Z ZAWOREM BEZPIECZEŃSTWA, MOSIĄDZ, PRODUKCJI BS&B TULSA FLOW LUB RÓWNOWAŻNE | SZT | 20
9 | ZABEZPIECZENIE JEDNOKIERUNKOWE TYPU JP-0-0033-000.2''25 PSIG MAX, PRODUKCJI BS&B TULSA FLOW LUB RÓWNOWAŻNE | SZT | 20
10 | REDUKTOR EKONOMIZERA NR KAT. 17313T CASH ACME DEGATUR ILL USA LUB RÓWNOWAŻNE | SZT | 5
11 | REDUKTOR SPRĘŻONEGO POWIETRZA - ZAKRES RED. 10,0 BAR/5,5 BAR (PRZYŁĄCZ INST. GW. 3/4'') | SZT | 10
12 | REDUKTOR WĘZŁA BUTLOWEGO P1-200BAR (ST 180-10) P2=10 BAR, MEDIUM : TLEN MEDYCZNY | SZT | 12
13 | REDUKTOR WĘZŁA SIECIOWEGO 02 P.1-20BAR (ST190-10), MEDIUM : TLEN MEDYCZNY | SZT | 15
14 | REDUKTOR - ZAKRES REDUKCJI 10,0 BAR/5,5 BAR (PRZYŁĄCZ INST. GW. 3/4''), MEDIUM : TLEN MEDYCZNY | SZT | 15
15 | TŁUMIK HAŁASU R 1 1/2'' ZEWNĘTRZNY, CIŚNIENIE ROBOCZE DO 10 BAR, TEMPERATURA PRACY 5-60 ˚C, TŁUMIENIE DO 30 DB | SZT | 20
16 | WKŁAD FILTRA PP10'' O FILTRACJI 20 MICRON | SZT | 10
17 | WKŁAD FILTRA TYP DREGAR (INST. PRÓŻNI) LUB RÓWNOWAŻNY | SZT | 60
18 | WYSPRZĘGLIK DO POMP OLEJOWYCH | SZT | 20
19 | ZAWÓR CIEKŁEGO TLENU GWINTOWANY GW 3/8'' 9452DA TBV INC. USA LUB RÓWNOWAŻNE | SZT | 10
20 | ZAWÓR ODCINAJĄCY DŁAWICOWY, KULOWY 1/2''DO PARY | SZT | 1
21 | ZAWÓR ZWROTNY SPR. POWIETRZA Z PRZYŁĄCZEM GW 1', P=10 BAR (WYKONANIE Z TRZPIENIEM MOSIĘŻNYM) | SZT | 10
22 | ZAWÓR ZWROTNY SPR. POWIETRZA Z PRZYŁĄCZEM GW. 1/2'', P-10 BAR (WYKONANIE Z TRZPIENIEM MOSIĘŻNYM) | SZT | 10
23 | ZAWÓR ZZ-80 ZWROTNY ZE STALI NIERDZEWNEJ (POMPY PRÓZNIOWE WODNE) | SZT | 20
24 | SIŁOWNIK LINIOWY SLAK 150 UDŹWIG 850N | SZT | 30
|  |  | Wartość całkowita netto: |  |  | Wartość całkowita brutto:
Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców
| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: |  | Nazwy firm podwykonawców
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

## Część nr 2
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia - Wartość oferty
Część nr 2 - Dostawa dozowników i akcesoriów do gazów medycznych
Lp. | Nazwa urządzenia | Dane techniczne | JM. | Ilość całkowita | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (5x6) | Stawka VAT % | CENA = Wartość brutto (PLN) (7x8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Dozownik rotametryczny tlenu medycznego z płynną regulacją przepływu, montowany bezpośrednio w punkcie poboru w systemie AGA. | Przepływ od 0 do 15-17 l/min, korpus z mosiądzu chromowanego. Płynna regulacja przepływu za pomocą pokrętła. Wyjście do nawilżacza 9/16". Możliwość podłączenia nawilżacza wielorazowego. Możliwość podłączenia pojemnika RespiFlo. Gwint z możliwością stosowania jednorazowych butelek nawilżaczy bez konieczności stosowania przejściówek. Maksymalne ciśnienie zasilania 600 kPa. Wtyk wykonany ze stali nierdzewnej lub mosiądzu chromowanego. | szt. | 100
2 | Dozownik podwójny rotametryczny tlenu medycznego z płynną regulacją przepływu, montowany bezpośrednio w punkcie poboru w systemie AGA. | Przepływ od 0 do 15 l/min, korpus z mosiądzu chromowanego. Płynna regulacja przepływu za pomocą pokrętła, Wyjście do nawilżacza 9/16".Możliwość podłączenia nawilżacza wielorazowego. Możliwość podłączenia pojemnika RespiFlo. Gwint z możliwością stosowania jednorazowych butelek nawilżaczy bez konieczności stosowania przejściówek. Maksymalne ciśnienie zasilania 600 kPa. Wtyk wykonany ze stali nierdzewnej. | szt. | 15
3 | Dozownik tlenu medycznego z płynną regulacją przepływu, montowany na szynie z wtykiem do punktu poboru w systemie AGA. | Przepływ od 0 do 15 l/min, korpus z mosiądzu chromowanego. Uchwyt uniwersalny do systemu szynowego w standardzie EUROSTANDARD. Wąż koloru białego o dł. 1 m. Wtyk kątowy wykonany ze stali nierdzewnej lub mosiądzu chromowanego osłoniętego dodatkowo tworzywem. | szt. | 50
4 | Reduktor butlowy tlenu medycznego z szybkozłączem w systemie AGA. | Wyposażony w manometr, gwint przyłączeniowy wewn. G3/4", regulowany przepływ nastawny 0-25 l/min, ciśnienie wejściowe do 300 bar. | szt. | 5
5 | Wielorazowa butelka nawilżacza z przyłączem dozownika gwint wewn. G9/16" | Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121 0C przez 20 min, pojemność 210 ml, butelka nawilżacza wykonana z poliwęglanu (butelka, pokrywa, dyfuzor) a połączenia: końcówka wyjściowa wykonana z chromowanego mosiądzu lub polietylenu, końcówka wejściowa wykonana z chromowanego mosiądzu, plipropylenu lub metalową. Kompatybilna z dozownikami z poz. 1,2,3. | szt. | 100
6 | Regulator próżni montowany bezpośrednio w punkcie poboru w systemie AGA. | Zasilany z instalacji centralnej próżni do -950 mbar,Maksymalna szybkość ssania 105 l/min ±5l/min przy -950 mbar. Szybkozłącze do montażu pojemnika bezpieczeństwa. Pojemnik bezpieczeństwa do regulatora prożni: pojemność 50 ml, sterylizacja 134˚C - 18 minut, wykonany z polisulfonu. Korpus regulatora wykonany z wytrzymałego techno-polimeru wyposażony w przycisk szybkiego odcięcia ssania. Wtyk wykonany ze stali nierdzewnej lub mosiądzu chromowanego. | szt. | 50
7 | Regulator próżni montowany na szynie sprzętowej. | Zasilany z instalacji centralnej próżni do -1000 mbar. Maksymalna szybkość ssania 105 l/min ±5l/min. Szybkozłącze do montażu pojemnika bezpieczeństwa. Pojemnik bezpieczeństwa do regulatora prożni: pojemność 50 ml, sterylizacja 134˚C - 18 minut, wykonany z polisulfonu. Korpus regulatora wykonany z wytrzymałego techno-polimeru wyposażony w przycisk/przełącznik szybkiego odcięcia ssania. Wtyk wykonany ze stali nierdzewnej lub mosiądzu chromowanego dodatkowo osłoniętego tworzywem. Uchwyt do systemu szynowego w standardzie EUROSTANDARD. Wąż koloru żółtego, o dł. 1 m | szt. | 20
8 | Pojemnik bezpieczeństwa do regulatora próżni z zaworem nadmiarowym z pływakiem, który dezaktywuje ssak po osiągnięciu ustalonego maksymalnego poziomu napełnienia. | Pojemnik bezpieczeństwa do regulatora próżni: pojemność 50 ml, sterylizacja 134˚C - 5 minut pojemnik bezpieczeństwa wykonany z polisulfonu. Wielorazowy, wyposażony w szybkozłącze. Pojemnik kompatybilny z regulatorami próżni. | szt. | 40
9 | Pojemnik bezpieczeństwa typu EASYSAFE z zaworem nadmiarowym z pływakiem lub równoważne | Pojemnik bezpieczeństwa do regulatora próżni: pojemność 50 ml, sterylizacja 134˚C - 5 minut pojemnik bezpieczeństwa wykonany z polisulfonu. Wielorazowy, wyposażony w szybkozłącze. Pojemnik kompatybilny z regulatorami próżni. Wyposażony w zawór nadmiarowy z pływakiem i miejscem na filtr antybakteryjny. | szt. | 40
10 | Inżektor próżni z wtykiem AIR montowany bezpośrednio w punkcie poboru w systemie AGA. | Montowany do punktu poboru typ AGA, wyposażony w przycisk szybkiego odcięcia przepływu gazu. Bezpośrednie wyjście na dren. | szt. | 10
11 | Wtyk prosty O2 typ AGA | Wykonanie : mosiądz chromowany lub stal nierdzewna | szt. | 10
12 | Wtyk kątowy O2 typ AGA | Wykonanie : mosiądz chromowany lub stal nierdzewna możliwy dodatkowo osłonięty tworzywem | szt. | 10
13 | Wtyk prosty Air typ AGA | Wykonanie : mosiądz chromowany lub stal nierdzewna | szt. | 10
14 | Wtyk kątowy Air typ AGA | Wykonanie : mosiądz chromowany lub stal nierdzewna możliwy dodatkowo osłonięty tworzywem | szt. | 10
15 | Wtyk prosty CO2 typ AGA | Wykonanie : mosiądz chromowany | szt. | 5
16 | Wtyk kątowy CO2 typ AGA | Wykonanie : mosiądz chromowany lub stal nierdzewna możliwy dodatkowo osłonięty tworzywem | szt. | 5
17 | Zawór czerpalny do tlenu medycznego (O2) z manometrem | Wtyk wykonany mosiądzu chromowanego, system AGA, ciśnienie robocze 500 kPa ±10%. Zawór taki posiada wieloobrotowe pokrętło umożliwiające płynną regulację przepływu gazu, pełne jego otwarcie i zamknięcie. | szt. | 20
18 | Zawór czerpalny do sprężonego powietrza (AIR) z manometrem | wtyk wykonany mosiądzu chromowanego, system AGA, ciśnienie robocze 500 kPa ±10%. Zawór taki posiada wieloobrotowe pokrętło umożliwiające płynną regulację przepływu gazu, pełne jego otwarcie i zamknięcie. | szt. | 20
19 | Zawór czerpalny do próżni (VAC) z wakuometrem | Wtyk wykonany z mosiądzu chromowanego, system AGA, ciśnienie robocze 60 kPa. Zawór taki posiada wieloobrotowe pokrętło umożliwiające płynną regulację przepływu gazu, pełne jego otwarcie i zamknięcie. | szt. | 10
20 | Butelka nawilżacza z przyłączem dozownika gwint wewn. G9/16" | Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121 0C przez 20 min, pojemność 210 ml, butelka nawilżacza wykonana z poliwęglanu (butelka, pokrywa, dyfuzor) a połączenia (końcówka wyjściowa i wejściowa) wykonana z chromowanego mosiądzu | szt. | 50
21 | Filtr do pojemnika bezpieczeństwa typ EASYSAFE lub równoważne | Filtr listkowy, hydrofobowy, antybakteryjny, Opakowanie zbiorcze 100 sztuk. Dopuszcza się filtr do pojemnika bezpieczeństwa nie zarejestrowany jako wyrób medyczny posiadający deklarację producenta. | kpl. | 50
22 | Adapter/Nypel 9/16 do tlenoterapii suchej (metalowy) | gwint wewnętrzny 9/16”, mosiądz chromowany. Dopuszcza się adapter/nypel nie zarejestrowany jako wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności producenta. | szt. | 10
23 | Adapter/Nypel 9/16 do tlenoterapii suchej (plastik) | gwint wewnętrzny 9/16”, plastikowy. Dopuszcza się adapter/nypel nie zarejestrowany jako wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności producenta. | szt. | 10
24 | Adapter/Nypel 3/8 do tlenoterapii suchej (metalowy) | Gwint wewnętrzny 3/8” mosiądz chromowany. Dopuszcza się adapter/nypel nie zarejestrowany jako wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności producenta. | szt. | 10
25 | Filtr do regulatora próżni typu Medievac+ (10 szt.) lub równoważne | Filtr typu K291603 . Filtr montowany na słoiku bepieczeństwa regulatora podciśnienia. Pakiet 10 sztuk. Dopuszcza się filtr do pojemnika bezpieczeństwa niezarejesrowany jako wyrób medyczny. | kpl. | 15
26 | Części punktów poboru | Części do gniazd typu Mc 70 dla O2 Część B | szt. | 10
27 | Części punktów poboru | Części do gniazd typu Mc 70 dla AIR Część B | szt. | 10
28 | Części punktów poboru | Części do gniazd typu Mc 70 dla VAC Część B | szt. | 10
29 | Filtr do pojemników bezpieczeństwa regulatora próżni | filtr listkowy do pojemników bezpieczeństwa regulatora próżni kompatybilny z poz. Nr 8 . Opakowanie zbiorcze 100 sztuk. | kpl. | 10
30 | Reduktor tlenu medycznego | ciśnienie robocze 0-20 BAR | szt. | 4
|  |  |  | Wartość całkowita netto: |  |  | Wartość całkowita brutto:
Urządzenia z punktów 1-30 winny być wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 7396-1, PN-EN 7396-2,; PN-EN 9170-1:2009, PN-EN 9170-2:2010,PN- EN 737-2 oraz ; EN ISO 13485:2012; EN ISO 14971:2012; EN ISO 7326-1:2007; EN 1041:2013; EN 980:2010 lub równoważnymi i muszą odpowiadać wymogom dyrektywy MDD 93/42/EEC oraz dyrektywie 93/42/EWG. Do urządzeń z punktów 1-25 Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu instrukcję dekontaminacji przed przystąpeniem do realizacji umowy.
Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców
| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: |  |  |  | Nazwy firm podwykonawców:
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)