Załącznik nr  2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU PRAC

I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac polegających na wykonaniu w obiektach budowlanych, w kompleksach administrowanych  przez 31 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu ul. Silniki 1, okresowego przeglądu technicznego oraz  sprawdzenia działania przeciwpożarowych wyłączników prądu PWP. Wykonanie protokołów z przeprowadzonych przeglądów,  oceny sprawności działania, zakończonych jednoznacznym orzeczeniem stwierdzającym sprawność przedmiotowych urządzeń.

Powyższe zamówienie należy wykonać wg. Rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2023.0.822) oraz innych obowiązujących przepisów i Polskich Norm w zależności od daty budowy urządzeń oraz zasad wiedzy technicznej.

W przedmiarze do wyceny, jako Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu (PWP), określono ilość urządzeń wykonawczych powodujących przerwanie dopływu energii elektrycznej

do obiektu, co nie jest jednoznaczne z ilością przycisków wyzwalających.

II.  Miejsce wykonania usługi

Obszarem realizacji usługi są budynki na terenach zamkniętych, kompleksów wojskowych zlokalizowanych w  n / w  miejscowościach:

a) Obiekty w m. Poznań, ul. Silniki 1 (kompleks nr 2799, 6035, 5834)

ul. Kościuszki 92/98 (kompleks nr 2744), ul. Saperska 48 (kompleks nr  8614)

ul. Promienista 27 (kompleks 2736)

b) Obiekt w m. Kiekrz k / Poznania (kompleks nr 5706)

c) Obiekty w m. Borówiec k / Poznania (kompleks nr 8652)

d) Obiekty w m. Babki k / Poznania (kompleksy nr 4246, 7887)

e) Obiekt w m. Rogalin k / Poznania (kompleks nr 7096)

f) Obiekty JW. m. Śrem, (kompleksy nr 2981, 2982, 1795)

g) Obiekty JW. m. Leszno, (kompleksy nr  2972, 2973, 2966, 5449)

1/7

III. Zakres podstawowych czynności dotyczących przeglądu.

Wymiana niesprawnego przycisku PWP (PWP1-W01-A-11-2 / PWP1-W01-B-11-2)   wymiana szybki przycisku sterującego, wymiana lub uzupełnienie oznaczenia – znak PWP fotoluminescencyjny PCV na ściany chropowate / gładkie, wymiana / naprawa  niesprawnych  elementów wyłączników

(itp. styki pomocnicze, wyzwalacz wzrostowy, wyzwalacz podnapięciowy – różne rodzaje).  Wymieniane elementy muszą być zgodne z aktualnymi normami i przepisami p.poż., posiadać    aktualne Certyfikaty oraz  Dekretacje Zgodności.

Wykonanie usługi, przeglądu powinno w szczególności obejmować:

a) sprawdzenie zgodności z projektem oraz ocena stanu  przycisku / wyłącznika.

b) sprawdzenie działania, lokalizacji  przycisków PWP, prawidłowość  oznakowania.

c) przygotowanie do wykonania próby funkcyjnej, prawidłowość działania PWP.

d) powiadomienie użytkowników o krótkotrwałym wyłączeniu zasilania budynku.                                                                                                                                                                                                                          E) sprawdzenie wyłączenia przyciskiem PWP  urządzeń UPS, innych 2rzepu  zasilania.

g) sprawdzenie rezystancji i ciągłości obwodów w systemie sterowania PWP.

h) wymiana / naprawa,  niesprawnych przycisków PWP, elementów wyłączników.                               (styki pomocnicze, wyzwalacz wzrostowy, podnapięciowy) nieczytelnych oznaczeń.

i) przeprowadzenie próby funkcjonalnej oraz sprawdzenie prawidłowości działania PWP.

- sprawdzenie czy zadziałanie wyłącznika PWP nie spowodowało załączenia drugiego

źródła  zasiląnia  (agregat, UPS, itp.),

- sprawdzenie podtrzymania zasilania urządzeń i systemów niezbędnych w czasie pożaru,

- ponowne załączenie PWP, przywrócenie zasilania obiektu oraz sprawdzenie obecności napięcia na badanych elementach,

- sporządzenie protokołu pokontrolnego w dwóch egzemplarzach.

UWAGA !!!

Wykaz zawiera niektóre wybrane czynności i ma charakter poglądowy.

Do obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia należy wykonywanie innych wyżej                                    nie wymienionych właściwych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi.

IV. Przekazanie frontu usługi

„Wykonawca” po przekazaniu przez „Zamawiającego” frontu prac, w terminie do 3 dni  opracuje harmonogram wykonania zadania z podziałem na obiekty, terminami  oraz czasem wyłączeń  niezbędnych do wykonania przeglądów – pomiarów i  przedstawi Szefowi Infrastruktury poprzez Kancelarię Jawną „Zamawiającego” jako przedstawicielowi administratora.

Harmonogram powinien zostać opracowany z uwzględnieniem realnego czasu, niezbędnego do wykonania przeglądów / pomiarów oraz przejazdów do kolejnych obiektów, mając na uwadze specyfikę rozległości rozmieszczenia kompleksów .

2/7

„Wykonawca” na dzień przekazania zakresu prac przygotuje wykaz osób i pojazdów samochodowych przewidzianych do realizacji zadania, celem wydania przepustek         na teren kompleksów wojskowych należy podać: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości przez kogo wydany, dokładny adres zamieszkania, markę i nr rejestracyjny pojazdu.

V. Wymagania z zakresu dostępu do informacji niejawnych

- Zgodnie z wymaganiami Użytkowników / Dowódców ITP. określonymi                               przez Pełnomocników POIN w poszczególnych kompleksach pracownicy wyznaczeni        do realizacji zadania winni posiadać  poświadczenie bezpieczeństwa osobowego                     o klauzuli min. „ZASTRZEŻONE”.Na wniosek oferenta skierowany do Dowódcy 31 BLT, pracownicy nieposiadający poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli „ZASTRZEŻONE” mogą zostać przeszkoleni przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie wymaganym klauzulą upoważniającą    do wykonania przedmiotu zamówienia w administrowanych przez   31 BLT obiektach.

- Wjazd i wejście na teren kompleksów wyłącznie dla obywateli polskich                                   nie karanych, zgodnie     z rozkazem Dowódcy nr Z – 16 z dn. 16 maja 2024 r., 
w sprawie organizacji systemu 3rzepustowego na terenie zgrupowania ITP. Poznań – Krzesiny.

VI.  Wymagania dotyczące sprzętu i urządzeń

Prace pomiarowe należy wykonać za pomocą przyrządów pomiarowych spełniających wymagania kontroli metrologicznej. Wykonawca przedstawi do dokumentacji zadania aktualne świadectwa wzorcowania lub legalizacji przyrządów użytych do wykonania pomiarów.

VII. Wymagania dotyczące środków transportu

Brak wymagań dotyczących środków transportu do wykonania zadania.

Wszelkie koszty związane z transportem ludzi, przyrządów pomiarowych itp. ponosi „Wykonawca”.

VIII. Wymagania ogólne dotyczące wykonania usługi

- „Wykonawca” jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie ze specyfikacją techniczną,  umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i aktualnymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

„Wykonawca” ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane  niewłaściwym lub nierzetelnym realizowaniem przedmiotu zamówienia określonym przepisami. Stwierdzone usterki oraz niesprawności, które niemożliwe są do usunięcia

3/7

w trakcie przeglądu, „Wykonawca” wskaże „Zamawiającemu” i przedstawi koszt                         ich naprawy w formie wyceny ofertowej.

b) Protokoły należy wykonać oddzielnie na każdy obiekt budowlany, powinny zawierać:

- pełne dane „Wykonawcy” i osób realizujących zadanie,

- dane „Zleceniodawcy”, miejsce lokalizacji urządzeń ( nr obiektu / kompleksu, nazwa),

- wykaz użytych przyrządów pomiarowych. (typ, nr fabryczny, aktualną  legalizację),

- dane techniczne sprawdzanych wyłączników, przycisków

- wyniki wykonanych przeglądów  / pomiarów,

- orzeczenie stwierdzające jednoznacznie stan i sprawność badanych  wyłączników, przycisków.

- stwierdzone uwagi i zalecenia do usunięcia z przeprowadzonych przeglądów  pomiarów,

Protokoły z przeglądów, należy wykonać w 2-ch egzemplarzach. Każdy egzemplarz       w opisanych segregatorach, oddzielnie dla miejscowości lokalizacji, garnizonu                 z podziałem na kompleksy.

Każdy segregator musi zawierać stronę tytułową z wykazem załączonych dokumentów.

Każdy protokół, winien być podpisany przez osoby wykonujące przegląd – pomiary.

c) Wyszczególnione protokoły muszą być wykonane w formie drukowanej komputerowo,                                  z nadanym numerem, schematem umieszczenia przycisku PWP na budynku, trwale spięte i ponumerowane w przypadku wieloarkuszowym.

d) „Wykonawca” zobowiązuje się do podania w przedmiotowych protokółach daty następnego przeglądu. W przypadku zalecania innego terminu niż wskazany                               w przepisach, należy podać uzasadnienie podstawy zmiany tego czasookresu.

e) „Wykonawca” zobowiązuje się wykonać niniejsze zadanie w czynnych obiektach, z uwzględnieniem specyfiki dostępności na terenie zamkniętych kompleksów wojskowych, na podstawie przedstawionego i zatwierdzonego przez „Zamawiającego” harmonogramu (konieczność dokonania uzgodnień terminów i czasu wyłączania zasilania budynków).

f) „Zleceniodawca” nie dopuszcza do dokonywania przez „Wykonawcę” nieuzasadnionych    przerw w realizacji harmonogramu. W przypadku braku możliwości dostępu do określonego obiektu zostanie wyznaczony inny, w którym możliwe będzie wykonanie  przeglądu – pomiarów.

g) „Wykonawca” zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi w zespołach min. dwuosobowych w obecności użytkownika, po wprowadzeniu                            przez  przedstawiciela administratora, który wskaże przedmiotowe urządzenia – budynki.

4/7

Osoby wchodzące w skład zespołu „Wykonawcy” muszą posiadać niezbędne doświadczenie  oraz ważne świadectwa kwalifikacyjne.

a) osoby wykonujące przegląd i pomiary winny posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji  „E” gr. 1 pkt 2 i 10 wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm), lub „E” gr. 1  pkt. 2 i 13 wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U 2022 poz. 1392) dotyczy uprawnień wydanych po 01.07.2022 r.

b) osoby wykonujące przegląd i pomiary winny posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne w zakresie dozoru  „D” gr. 1 pkt 2 i 10 wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm), lub „E” gr. 1  pkt. 2 i 13 wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U 2022 poz. 1392) dotyczy uprawnień wydanych po 01.07.2022 r.

h) Zmiana składu osobowego wymaga wcześniejszego, pisemnego powiadomienia „Zamawiającego” i przesłania kserokopii (oryginały do wglądu) wymaganych dokumentów w zamówieniu podstawowym (w szczególności świadectwa kwalifikacyjne, poświadczenie bezpieczeństwa osobowego).

i) Wymagane protokoły z przeglądów „Wykonawca” w trakcie realizacji zadania będzie sukcesywnie dostarczał, za potwierdzeniem  przedstawicielowi „Zamawiającego”. Natomiast ostatnie protokoły „Wykonawca” dostarczy w terminie określonym w umowie wraz z kompletem wymaganych dokumentów w celu umożliwienia sprawdzenia zgodności z umową i weryfikacji wykonanych prac     do czasu odbioru końcowego.

„Zamawiający” dopuszcza prowadzenie prac przez „Wykonawcę” w dniach roboczych                        od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy użytkowników tj. od 7.30  do 15.00,                              w piątek  do godziny 13.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

IX. Kontrola, jakości prac

Protokoły powinny być sporządzone w oparciu o obowiązujące przepisy,  normy oraz zasady wiedzy technicznej dotyczące przeglądów – pomiarów elektrycznych, zestawienie istotnych wyników, wymaganych przepisami wielkości parametrów oraz jednoznaczną ocenę ich spełnienia w badanych urządzeniach. Poza wynikami pomiarów protokoły muszą zawierać ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymogami norm i przepisów w zależności od daty budowy urządzenia, zakończoną orzeczeniem oraz ewentualne uwagi, wnioski, zalecenia.

5/7

W protokołach, każde pomierzone urządzenie należy przedstawić na szkicu obrysu obiektu wykonanym komputerowo lub odręcznie z zachowaniem orientacyjnych proporcji rozmieszczenia i numeracją zgodną z przyjętą zasadą.

X. Wymagania dotyczące przedmiaru, obmiaru prac

Obmiar prac „Wykonawca” dokonuje z natury, na podstawie oględzin, w oparciu                           o zakres określony  w umowie oraz uzgodnienia w trakcie realizacji zadania                               w jednostkach określonych

w przedmiarze prac. Wyniki obmiaru podlegają uzgodnieniu i sprawdzeniu przez osobę upoważnioną przez Szefa Infrastruktury. W przypadku stwierdzenia przez

„Zamawiającego” w trakcie realizacji zadania rozbieżności w otrzymanym przedmiarze                      w odniesieniu do rzeczywistych ilości zleconych prac, „Wykonawca”  powiadomi                           „ Zamawiającego” uzgadniając dalsze postępowanie.

W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości wykonanych przeglądów – pomiarów          zwiększenie lub zmniejszenie spowodowane omyłkami w przedmiarze prac itp., wynagrodzenie dla „Wykonawcy” zostanie zmniejszone lub zwiększone o ilości przedstawione w obmiarach powykonawczych po wcześniejszym uzgodnieniu                                  z przedstawicielem „Zamawiającego”.

IX. Sposób odbioru prac

Zakończenie prac oraz gotowość do odbioru końcowego „Wykonawca” zgłasza w formie pisemnej, najpóźniej w ostatnim dniu terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia, poprzez kancelarię „Zamawiającego” z załączonym wykazem ilościowym, potwierdzającym złożenie kompletu protokołów z przeglądów, potwierdzonych podpisem Kierownika Sekcji Technicznego Utrzymania

poprzez kancelarię „Zamawiającego” z załączonym wykazem ilościowym potwierdzającym złożenie kompletu protokołów z przeglądów, potwierdzonych podpisem Kierownika Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości lub osób przez niego wyznaczonych. Ponadto do zgłoszenia „Wykonawca” przedstawi komplet dokumentów określonych w umowie w postaci:

- zestawienie powykonawcze obmiaru prac sporządzone z natury w jednostkach określonych  w przedmiarze prac,

- zestawienie uwag i zaleceń do usunięcia w kompleksie / garnizonie wg. wzoru  Załącznika nr 4  do umowy,

6/7

- wyceny końcowej / powykonawczej sporządzony na podstawie cen jednostkowych                      z tabeli wyceny ofertowej.

XII. Odbiór końcowy prac nastąpi w wyznaczonym przez „Zamawiającego” terminie     w okresie 7 dni od daty zgłoszenia zakończenia prac

Czas pomiędzy datą zgłoszenia, a datą odbioru końcowego „Zamawiający” rezerwuje                                     na sprawdzenie i weryfikację złożonej dokumentacji w odniesieniu do zapisów umowy, specyfikacji technicznej oraz zleconego zakresu prac.

Stwierdzenie istotnych braków w przedmiotowej dokumentacji skutkować będzie brakiem uznania przez „Zamawiającego” zgłoszenia zakończenia zadania oraz odmową wyznaczenia  odbioru końcowego i wszczęciem procedury naliczania kar umownych                           do czasu uzupełnienia braków. W przypadku braków nieistotnych „Zamawiający” wyznaczy termin ich usunięcia w protokole odbioru końcowego. Protokół odbioru

końcowego zakończony pozytywnie (po usunięciu braków)  wraz  z kompletem dokumentów określonych w umowie, będzie podstawą do wystawienia  faktury.

Brak wymaganych dokumentów będzie podstawą do odmowy opłacenia faktury.

Za datę zakończenia usługi „Zamawiający” uważa datę pisemnego zgłoszenia przez „Wykonawcę” zakończenia całości prac przeglądowych z załączonym wykazem dokumentującym złożenie kompletu protokołów z przeglądów oraz kompletem wymaganych w umowie dokumentów.

Opracował: Stanisław Jones - Technik Sekcji TUN

7/7