Komenda Powiatowa PSP w Głubczycach zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego naziemnego z tworzywa sztucznego zbiornika dwupłaszczowego na olej napędowy o pojemności 2500 litrów z dystrybutorem, licznikiem elektronicznym z własnym zasilaniem na akumulator oraz filtrem.

Opis przedmiotu zamówienia:
- tworzywowy zbiornik o podwójnych ściankach wykonany zgodnie z obowiązująca normami i przepisami, posiadający wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty
- zbiornik musi posiadać zabezpieczenie przed przepełnieniem (czujnik przepełnienia z zaworem odcinającym dopływ paliwa), zawór odpowietrzający,
- bezprzewodowy czujnik aktualnego poziomu cieczy z wyświetlaczem ze zintegrowanym czujnikiem przecieku pomiędzy płaszczami
- przepływomierz cyfrowy
- przyłącze do podłączenia uziemienia
- awaryjny wyłącznik zasilania
- obudowa dystrybutora zabezpieczająca przed dostępem osób niepowołanych zamykana na klucz, zabezpieczająca dystrybutor i przyłącza
- dystrybutor z pompą 230 V, wydajność min. 70 l/min, licznikiem ,z elastycznym wężem o długości minimum 8 m i automatycznym nalewakiem samozamykającym , ze złączką obrotową, uchwytem na pistolet
- elastyczny przewód zasysający z zaworem przeciw zwrotnym
- właz dostępu w płaszczu zewnętrznym nie mniejszy niż 16", pokrywa rewizyjna w zbiorniku wewnętrznym,
- tabliczka znamionowa z danymi producenta, podstawowymi danymi zbiornika, numerem seryjnym i datą produkcji
- deklaracja zgodności potwierdzająca, że zbiornik jest zgodny z panującymi wymaganiami
- poświadczenie wytwórcy - dokument zaświadczający o wykonaniu zbiornika zgodnie z dokumentacją techniczną
- dokumentacja techniczno - ruchowa w skład, której wchodzą charakterystyka i dane ewidencyjne, rysunek zewnętrzny, instrukcja obsługi, instrukcja konserwacji oraz instrukcja BHP,
- świadectwo przeprowadzenia próby szczelności wykonanej przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego, w miejscu w którym wyprodukowany został zbiornik
- dokumentacja określająca sposób posadowienia zbiornika
- pełna dokumentacja niezbędna do skutecznego zarejestrowania zbiornika w Urzędzie Dozoru Technicznego
- Filtr szklany o przepływie min. 70l/min w zależności od użytego wkładu filtra może on pełnić rolę filtrującą lub separującą wodę.(Filtr paliwa: 30 μm i filtr separator wody 40 μm)

Gwarancja na zbiornik: 10 lat
Gwarancja na układ dystrybucyjny: 2 lata

Zamawiający zaznacza, że dostawa zbiornika nastąpi dopiero po wykonaniu podłoża niezbędnego do posadowienia zbiornika. Podstawa pod zbiornik zostanie wykonana na podstawie szczegółowych informacji określonych w dokumentacji technicznej zbiornika zaproponowanego przez Wykonawcę.