Jednostka projektowa:

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa DYRLA PROJEKT Mateusz Dyrla

ul. Karnowska 30K, 89-100 Nakło nad Notecią

tel. 728 654 469

EGZ. 4

| PROJEKT TECHNICZNY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA |  | ELEKTRYCZNA |  |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego |  | ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego |  | IX |  |  |
| Adres budowy |  | STUDZIENKI, GM.KCYNIA |  |  |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer ewidencyjny oraz nr działek ewidencyjnych |  | DZ. 590/7 OBR. STUDZIENKI, GM. KCYNIA IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 041001_5.0030.590/7 |  |  |
| Inwestor |  | GMINA KCYNIA UL. RYNEK 23, 89-240 KCYNIA |  |  |
| ZAKRES OPRACOWANIA | IMIĘ I NAZWISKO ORAZ SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH |  | ##### FUNKCJA | ##### PODPIS |  |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA | inż. Andrzej Polkowski Uprawnienia budowlane nr WBPP-NB-7210/36/83 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych |  | PROJEKTANT |  |  |
|  | mgr inż. Leszek Sobala Uprawnienia budowlane nr KUP/0070/POOE/11 do projektowania w specjalności elektrycznej bez ograniczeń |  | SPRAWDZAJĄCY |  |  |

NAKŁO NAD NOTECIĄ, 10.05.2024r.

Spis zawartości

| Oświadczenie projektantów | 2 |
| --- | --- |
| Opis techniczny | 4 |
| Uprawnienia projektantów | 11 |
| Rysunki techniczne | 15 |

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 2351)  oświadczamy, iż niniejszy projekt techniczny w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pn.: "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej" na dz. nr 590/7 obręb Studzienki, gmina Kcynia został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | inż. Andrzej Polkowski Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w instalacji elektrycznych nr ewid. WBPP-NB-7210/36/83 | PROJEKTANT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mgr inż. Leszek Sobala Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. KUP/0070/POEE/11 | SPRAWDZAJĄCY |  |

NAKŁO NAD NOTECIĄ, 10.05.2024

## Opis projektu technicznego technicznego/wykonawczego instalacji elektrycznych

## 1. Dane ogólne

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym instalacji elektrycznych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej”, na dz. nr 590/7, obręb Studzienki, gmina Kcynia.

## 2. Podstawy opracowania

Projekt sporządzono na podstawie:

zlecenia Zamawiającego,

program funkcjonalno-użytkowy,

uzgodnienia branżowe,

obowiązujące przepisy i normy.

- 3. Zakres opracowania

- Projekt w swym zakresie obejmuje: wewnętrzną linię zasilającą, rozdzielnice nN, instalację oświetlenia podstawowego, instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacje gniazd wtyczkowych, instalację gniazd siłowych, zasilanie centrali wentylacyjnej, instalacje odgromową, uziemiającą, system ochrony przeciwprzepięciowej, system ochrony przeciwporażeniowej.

- 4. Zasilanie

- Istniejąca przyłącze napowietrzne do przebudowy na linię kablową (wg osobnego opracowani) Zasilanie budynku ze złącza kablowo-pomiarowego (wg osobnego opracowania). Od ZKP do rozdzielnicy głównej budynku TE doprowadzić wlz za-licznikowy YAKY 4x16mm2. Przejścia instalacji pomiędzy strefami p.poż. wykonać w oparciu o atestowane przepusty o odpowiedniej odporności ogniowej.

- 5. Parametry energetyczne i rozdział energii elektrycznej

- Do operatora sieci Enea Operator w Nakle należy wystąpić o zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej  z mocą przyłączeniową 26,0kW.

- Moc przyłączeniowa:						25,0kW

- Zabezpieczenie przedlicznikowe: 				3x40A

- Układ zasilania sieci:						TN-C

- Układ zasilania instalacji: 					TN-C-S

- 6. Rozdzielnica TE

- Projektuje się rozdzielnicę TE wykonaną jako prefabrykowaną nN, 1kV, podtynkową, modułową, z drzwiczkami metalowymi. Obecność napięcia sygnalizowana będzie lampkami na czujnikach zaniku fazy. Obwody odbiorcze zabezpieczone zostaną wyłącznikami instalacyjnymi. Obwody gniazd wtyczkowych należy dodatkowo ochronić wyłącznikami różnicowoprądowymi. Zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe o charakterystyce AC.

- W rozdzielnicy pozostawić 20- 30% rezerwę miejsca umożliwiającą rozbudowę w czasie eksploatacji obiektu.

- 7. Instalacja oświetlenia podstawowego

Oświetlenie podstawowe pomieszczeń należy wykonać oprawami ze źródłami LED. Natężenia oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1:Miejsca pracy we wnętrzach”.

Oprawy zaprojektowano tak, aby spełniały minimalne natężenia dla poszczególnych pomieszczeń, tj:

- Sala spotkań – 500lx,

- Szatnie, WC, Łazienki, Natryski – 200lx,

- Pomieszczenia kontrolne – 200lx,

- Korytarze, Łączniki, Wiatrołapy, Magazyny – 100lx,

Obliczenia opraw dokonano na podstawie modelu opraw firmy Lena lighting. Dopuszcza się stosowanie opraw innych producentów o nie gorszych parametrach.

Projektuje się oświetlenie podstawowe pomieszczeń bezpośrednie lub pół pośrednie oprawami montowanymi natynkowo.
Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na rysunku nr E-01 i E-02.

Instalację oświetleniową wykonać przewodami N2XH-J 3/4x1,5 mm2 – 0,6/1kV lub innymi min. klasy Dca-s2,d1,a2 układanymi pod tynkiem. Na drogach ewakuacyjnych stosować przewody zasilające min. klasy B2ca-s1b, d1, a1.

Należy zastosować łączniki i przyciski, które zainstalować na wysokości 1,1m. Stosować osprzęt podtynkowy.

- 8. Oświetlenie awaryjne

W obiekcie przewidziano oświetlenie awaryjne

- dróg ewakuacyjnych obejmujące główne ciągi komunikacyjne,

- podświetlane znaki bezpieczeństwa.

Oprawy należy wyposażyć we własne baterie akumulatorów z czasem podtrzymanie min 1h. Oświetlenie awaryjne realizować przy zastosowaniu opraw w trybie gotowości ( „na ciemno”) załączanych przy zaniku napięcia. Dla opraw awaryjnych przewidzieć osobny obwód.

Podświetlane znaki bezpieczeństwa muszą wskazywać drogi ewakuacji. Na oprawach tych umieścić piktogramy zgodnie z operatem ochrony przeciwpożarowej. Oprawy będą pracować w trybie pracy ciągłej („na jasno”) .

Oprawy zaprojektowano tak, aby spełniały minimalne natężenia na drogach ewakuacyjnych i strefach otwartych min. 1lx, przy urządzeniach p.poż min. 5lx.

Do kontroli stanu pracy opraw awaryjnych wykorzystywane będą moduły komunikacji radiowej komunikujące się z centralką systemu zarządzania oświetleniem.

Zasilanie obwodów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przewodami min. klasy B2ca-s1b, d1, a1.

- 9. Oświetlenie terenu

Oświetlenie terenu zaprojektowano zgodnie z normą PN-EN 12464-2 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz.”. Teren zostanie oświetlony przy pomocy opraw parkowych o mocy 18W na słupach 4m. W każdym słupie zainstalować złącze słupowe typu TB, II klasy ochronności, z bezpiecznikiem BiWTs 6A. Oprawy zasilić ze złącza przewodem YKY3x2,5mm2, układanym w rurze izolacyjnej. Słupy zamocować do fundamentów betonowych, posadowić w miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym. Linie kablowe oświetlenia terenu wykonać kablami YnKYżo3x4mm2 oraz YKYżo3x4mm2 układanymi w ziemi. Instalację zasilić z osobnego obwodu oświetlenia terenu sterowanego zegarem astronomicznym. Słupy uziemić i połączyć ze sobą bednarką FeZn 30x4mm. Bednarkę podłączyć z uziemieniem budynku. Należy uzyskać rezystancję R < 10 ohmów.

Przejścia instalacji pomiędzy strefami p.poż. wykonać w oparciu o atestowane przepusty o odpowiedniej odporności ogniowej.

- 10. Instalacja gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniach zainstalować gniazda dla celów porządkowych, ogólnych i dla zasilania przenośnych urządzeń technologicznych.

Instalację wykonać przewodami N2XH-J 3/5x2,5 mm2, N2XH-J 5x2,5/4/6/10mm2 – 0,6/1kV lub inne min. klasy Dca-s2,d1,a2. Na drogach ewakuacyjnych stosować przewody zasilające min. klasy B2ca-s1b, d1, a1.

11. Zasilanie odbiorników technologicznych

Instalacje zasilania odbiorników technologicznych obejmują zasilanie:

- wentylacji,

- klimakonwektorów,

Aparaty grzewczo-wentylacyjne dostarczone zostaną ze skrzynką zasilająco-sterowniczą. Połączenie między skrzynką zasilająco-sterowniczą a aparatem wykona firma montująca aparaty.

Instalację wykonać przewodami N2XH-J 3/5x2,5mm – 0,6/1kV lub inne min. klasy klasy Dca-s2,d1,a2.

Przejścia instalacji pomiędzy strefami p.poż. wykonać w oparciu o atestowane przepusty o odpowiedniej odporności ogniowej.

12. Trasy kablowe

Należy oddzielnie poprowadzić następujące instalacje:

- instalacje elektroenergetyczne nn,

- instalacje teletechniczne,

- instalacje specjalne i bezpieczeństwa.

Przewody układać następująco:

- Nad z sufitami podwieszonymi:

a). rozbieralnymi:

- na uchwytach n/t,

- na korytkach kablowych,

- z osprzętem natynkowym.

b). z płyt G-K w osłonach z rur PCV.

- Poniżej sufitów podwieszonych oraz w pomieszczeniach bez sufitów podwieszonych instalacje poprowadzić:

- w tynku i pod tynkiem (pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 
5 mm),

- w osłonach z rur PCV osadzonych w ścianach monolitycznych, stropach i posadzkach przed wylaniem,

- w osłonach z rur PCV w ścianach działowych STG(G-K)

z osprzętem podtynkowym.

- W pomieszczeniach technicznych

- na korytkach i drabinkach kablowych,

- na uchwytach n/t,

- w rurkach n/t

- z osprzętem natynkowym.

- Dla instalacji prowadzonych na tynku w rurkach PCV zastosować rurki koloru białego i osprzęt koloru białego.

Rurki i puszki do instalacji układanych w ścianach monolityczne, stropach i posadzkach ułożyć w czasie wykonywania robót budowlanych poprzedzających zalewanie betonem. Przed zalaniem sprawdzić drożność rurek.

Do montażu osprzętu zastosować puszki końcowe głębokie, przystosowane do przykręcania osprzętu śrubkami. Zastosować się do zasady prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów.

## 13. Ochrona przeciwprzepięciowa

W rozdzielnicy RG zainstalować zestaw ograniczników przepięć t1 i t2.

14. Ochrona przeciwporażeniowa

Jako system zasilania dla prądu przemiennego przyjęto układ TN-C-S. Zgodnie z PN-HD 60364, jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenia zasilania, w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urządzeń ochronnych przetężeniowych i wyłączników różnicowo-prądowych, bardzo niskie napięcie bezpieczne oraz połączenia wyrównawcze. Zastosowane wkładki bezpiecznikowe i wyłączniki samoczynne zapewnią dostatecznie szybkie, zgodne z normą, wyłączenie zasilania.

Przewody powinny posiadać oznaczenia barwne zgodne z normą.

Przewody oznaczono następująco:

- przewód neutralny N, barwą jasnoniebieską,

- przewód ochronny PE, kombinacją dwubarwną zielono-żółtą,

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji dokonać sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów rezystancji izolacji i pomiarów rezystancji uziemienia.

### Samoczynne wyłączenie zasilania

Dostępne części przewodzące tj. części metalowe urządzeń, które wskutek uszkodzenia izolacji mogą znaleźć się pod napięciem, takie jak:

- metalowe obudowy silników, aparatów i urządzeń elektrycznych,

- kołki ochronne gniazd wtyczkowych,

- metalowe obudowy opraw,

- stalowe rury ochronne

Powinny zostać połączone z przewodem ochronnym. Przekrój połączenia nie powinien mniejszy niż najmniejszy przekrój przewodu ochronnego przyłączonego do części przewodzącej dostępnej.

15. Ochrona odgromowa

Na budynku wykonać instalację odgromową. Instalację odgromową zaprojektowano, aby zapewnić poziom ochrony LPL IV. Jako uziomy naturalne należy wykorzystać metalowe podziemne części obiektu. Rezystancja uziemienia nie może być większa niż 10 Ω. Do wykonania uziomu otokowego użyć płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 25x4 mm. Do wykonania zwodów zastosować drut aluminiowy o średnicy nie mniejszej niż 8mm2. Połączenie przewodów odprowadzających i zwodów pionowych wykonać jako rozłączne - śrubowe, o gwincie M10. W miejscach pokazanym na rzucie dachu zabudować złącza kontrolne. Z inwestorem uzgodnić sposób prowadzenia zwodów po ścianie (na wspornikach lub pod ociepleniem w rurce ochronnej odgromowej). W przypadku prowadzenia pod ociepleniem, w odległości 0,5m od zwodów pionowych zamiast styropianu stosować wełnę mineralną. Natomiast zwody pionowe prowadzić w rurkach instalacyjnych odgromowych do drutu np.: 104.1/2, 20/12 o odporności udarowej 100kV, oraz spełniających wymagania palności w kl. V-0, wg UL 94.

## 16. Sprawdzanie odbiorcze

### Próby i badania po montażowe

Przed oddaniem linii kablowych i instalacji do eksploatacji dokonać prowadzenia:

- zgodności wykonania z projektem i wymaganiami norm i przepisów,

- zgodności kabli, przewodów, urządzeń i osprzętu z wymaganiami norm lub dokumentów szczególnie pod względem bezpieczeństwa,

- czy nie występują widoczne uszkodzenia wpływające na pogorszenie bezpieczeństwa,

- obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru i ochrony przed skutkami działania ciepła,

- dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,

- dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia,

- oznakowania, znaków bezpieczeństwa i środków bezpieczeństwa.

Ze sprawdzenia, pomiarów i badań należy sporządzić protokół.

Sprawdzenia, badania i pomiary wykonać o zgodnie z normami:

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

### Linie kablowe nN-0,4kV:

Uwagi ogólne i podstawowy zakres sprawdzenia przed oddaniem linii kablowej nN do eksploatacji zawarto w punkcie opisu.

Po zakończeniu sprawdzeń:

- sprawdzić zgodności faz oraz ciągłości żył roboczych i żył powrotnych,

- wykonać pomiary rezystancji izolacji żył kabla miernikiem o napięciu 2,5 kV.

### Rozdzielnica nn:

Uwagi ogólne i podstawowy zakres sprawdzenia przed oddaniem instalacji nN do eksploatacji zawarto w punkcie opisu. Ponadto przed oddaniem rozdzielnicy do eksploatacji dokonać sprawdzenia:

- działania rozłączników bezpiecznikowych w polach odpływowych rozdzielnicy nN,

- działania rozłączników w polach zasilających rozdzielnicy nN,

- stanu połączeń śrubowych w obwodach nN (szczególną uwagę zwrócić na podłączenie zacisków kablowych),

- poprawność działania zamknięć i osłon rozdzielnicy nN,

- sprawdzić stan ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania.

Po zakończeniu sprawdzeń wykonać:

- badanie rozłączników nN w tym oględziny, pomiar rezystancji i próby funkcjonalne.

### Instalacje elektryczne wewnętrzne:

Uwagi ogólne i podstawowy zakres sprawdzenia przed oddaniem instalacji nN do eksploatacji zawarto w punkcie opisu.

Po zakończeniu sprawdzeń, wykonać następujące próby:

- sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych,

- wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji,

- sprawdzić stan ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania,

- wykonać próby działania,

- wykonać pomiar rezystancji uziemienia.