Jednostka projektowa:

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa DYRLA PROJEKT Mateusz Dyrla

ul. Karnowska 30K, 89-100 Nakło nad Notecią

tel. 728 654 469

EGZ. 4

| PROJEKT TECHNICZNY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA |  | SANITARNA |  |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego |  | ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego |  | IX |  |  |
| Adres budowy |  | STUDZIENKI, GM.KCYNIA |  |  |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer ewidencyjny oraz nr działek ewidencyjnych |  | DZ. 590/7 OBR. STUDZIENKI, GM. KCYNIA IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 041001_5.0030.590/7 |  |  |
| Inwestor |  | GMINA KCYNIA UL. RYNEK 23, 89-240 KCYNIA |  |  |
| ZAKRES OPRACOWANIA | IMIĘ I NAZWISKO ORAZ SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH |  | ##### FUNKCJA | ##### PODPIS |  |
| INSTALACJE SANITARNE | mgr inż. Piotr Młynarek Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr KUP/0059/PWOS/14 |  | PROJEKTANT |  |  |
|  | mgr inż. Szymon Jurek Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr KUP/0098/PWBS/18 |  | SPRAWDZAJĄCY |  |  |

NAKŁO NAD NOTECIĄ, 10.05.2024r.

Spis zawartości

| Oświadczenie projektantów | 2 |
| --- | --- |
| Opis techniczny | 4 |
| Uprawnienia projektantów | 9 |
| Rysunki techniczne | 13 |

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 2351)  oświadczamy, iż niniejszy projekt techniczny w zakresie instalacji sanitarnych pn.: "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej" na dz. nr 590/7 obręb Studzienki, gmina Kcynia został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| INSTALACJE SANITARNE | mgr inż. Piotr Młynarek Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr KUP/0059/PWOS/14 | PROJEKTANT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mgr inż. Szymon Jurek Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr KUP/0098/PWBS/18 | SPRAWDZAJĄCY |  |

NAKŁO NAD NOTECIĄ, 10.05.2024

### OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branży sanitarnej, dotyczący zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, na dz. nr 590/7, obręb Studzienki, gmina Kcynia.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania w zakresie:

- wewnętrznej instalacji wody ciepłej i zimnej,

- przebudowa przyłącza wodociągowego,

- instalacji grzewczej,

- wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

3. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczny;

- Obowiązujące przepisy i normy;

4. Wewnętrzne instalacje wod-kan.

4.1.Instalacja wody zimnej

Projektowana instalacja wodociągowa ma za zadanie dostarczenie wody do wszystkich zainstalowanych przyborów sanitarnych. Instalację wody zimnej wykonać z rur PP-R PN-10 np. systemu BorPlus firmy Wavin. Wszystkie rurociągi wody zimnej należy otulić izolacją przeciwroszeniową np. z pianki poliuretanowej o grubości 9 mm lub innej o podobnych właściwościach. Rurociągi doprowadzające wodę do przyborów sanitarnych należy prowadzić w wykutych bruzdach ściennych. Poziome odcinki instalacji prowadzić w warstwach posadzki. Przewidywana do zastosowania armatura to baterie: umywalkowe, natryskowe i zlewozmywakowe, zawory kątowe do misek ustępowych . Po zakończeniu prac, wszystkie systemy powinny być wewnętrznie i zewnętrznie oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przed oddaniem do użytkowania powinna być przetestowana na nieszczelności przewodów i armatury. Próbę hydrauliczną należy wykonać na ciśnienie próbne próbne=1.0MPa, zgodnie z normą PN-84/B-10725. Ciśnienie wylotowe i wypływ z punktów czerpalnych powinno odpowiadać wymaganiom PN-92/B-01706. Po pomyślnym wyniku próby należy instalację zdezynfekować. Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych (prowadzenia przewodów, średnic wewnętrznych) przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania.

4.2 Instalacja ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda nad umywalkami w pomieszczeniach w WC zasilana będzie z przepływowych podgrzewaczy wody o mocy 3,0kW każdy. Natomiast w pomieszczeniu przygotowania posiłków z bojlera o poj. 30l. Instalacje c.w.u. wykonać z rur i kształtek polipropylenowych typ PP-R PN-16 np. systemu BorPlus firmy Wavin, zgrzewanych, przystosowanych do okresowego przepływu wody o temperaturze 70°C. Rurociągi instalacji ciepłej wody na całej długości izolować termicznie otuliną z pianki poliuretanowej grubości 20 mm i prowadzić równolegle do rurociągów wody zimnej. Rurociągi ukryte w posadzce lub w bruzdach, winny być dodatkowo zabezpieczone i prowadzone w koszulkach „peszel”. Po zakończeniu prac, wszystkie systemy powinny być wewnętrznie i zewnętrznie oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przed oddaniem do użytkowania powinna być przetestowana na nieszczelności przewodów i armatury. Próbę hydrauliczną należy wykonać na ciśnienie próbne ppróbne=1.0 MPa, zgodnie z normą PN-84/B-10725. Ciśnienie wylotowe i wypływ z punktów czerpalnych powinno odpowiadać wymaganiom PN-92/B-01706.

Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych (prowadzenia przewodów, średnic wewnętrznych) przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania.

4.3  Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane będą grawitacyjnie przewodem Ø160x4,7 PVC zbiornika do zbiornika bezodpływowego o poj. 10m3. Przewiduje się prowadzenie kanalizacji pod posadzką parteru. Przewiduje się stosowanie rur PVC kielichowych łączonych na uszczelki np. firmy Wavin. Piony i podejścia do przyborów sanitarnych wykonać z rur PP. Pion kanalizacyjny wyprowadzony ponad dach zakończyć kominkiem wywiewnym Ø 160mm. Na pionie na parterze montować czyszczak kanalizacyjny.

Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania.

5. Zewnętrzne instalacje/przyłącza wod-kan.

5.1. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalację wykonać z rur kanalizacyjnych PVC160x4,7mm SN8 zgodnie z naniesieniem na planie sytuacyjnym, które układać na głębokości i ze spadkami określonymi na załączonym profilu do zbiornika bezodpływowego.

Właz projektowanego zbiornika o pojemności 10m3 powinien być zlokalizowany:

- od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 15m,

- od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 7,5m,

W promieniu 15m od projektowanego zbiornika bezodpływowego brak studni głębinowych.

Zbiornik zaprojektowano z typowych, prefabrykowanych elementów betonowych:

- Podstawa zbiornika, prefabrykowana wykonana z betonu klasy C35/45 wg 
PN-EN 206-1,

- Płyta przykrywowa, prefabrykowana, grubość 10cm z otworem włazowym Ø500, wykonana z beton klasy C35/45 wg PN-EN 206-1,

- Kręg betonowy, prefabrykowany o średnicy wewnętrznej  Ø500, wykonany z beton klasy C35/45 wg PN-EN 206-1,

- Pokrywa – wykonana ze stali lub żeliwa,

- Rura wywiewna  o średnicy Ø110 PVC,

Montaż zbiornika wykonać zgodnie z instrukcją montażu sporządzoną przez jego wytwórcę. Po przeprowadzeniu prac montażowych należy przeprowadzić 24h próbę szczelności.

5.3. Przebudowa przyłącza wodociągowego

Istniejące przyłącze wodociągowe będące w kolizji z projektowaną rozbudową odkopać, część przeciąć i wprowadzić do pomieszczenia WC, gdzie znajdować się będzie przeniesiony zestaw wodomierzowy. Próbę wykonać wg. WTW i OSW z 2001r. Po zakończeniu próby wynikiem pozytywnym przyłącze należy zdezynfekować oraz wypłukać. Zamontowaną na instalacji armaturę opisać przy pomocy tabliczki informacyjnej wykonanej z tworzywa sztucznego zgodnie z PN-BG/B09700.

6.1 INSTALACJA GRZEWCZA

6.2. Instalacje centralnego ogrzewania

6.2.1. Założenia wstępne

- Źródłem ciepła na sali spotkań będą klimatyzatory na które składają się jednostka wewnętrzna np.: FH35Xi i jednostka zewnętrzna FH35Ho. W okresie lata klimatyzatory służyć będą do schładzania pomieszczenia. Świeże powietrze doprowadzanie będzie do jednostek zewnętrznych za pomocą czerpni ściennych fi125 zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi. Pozostałe pomieszczenia ogrzewane będą za pomocą grzejników elektrycznych płytowych marki np.: Purmo. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń innych producentów o nie gorszych parametrach.

- 6.2.2. Dane techniczne klimatyzatorów

- Parametry jednostki wewnętrznej

- Hałas [dB]							18,

- Przepływ powietrza [m3/h]						581/ 542/ 474/ 405/ 295/ 205,

- Poziom ciśnienia akustycznego [dB]				41/ 37/ 32/ 24/ 24/ 18,

- Waga netto/brutto [kg]						13 / 15,

- Wymiary [szer.x wys. X głęb][mm]					960x316x198

- Parametry jednostki zewnętrznej

- Hałas [dB]							51,

- Zakres temperatur otoczenia na chłodzeniu [°C]			-15 ~ 53,

- Zakres temperatur otoczenia na grzaniu [°C]			-20 ~ 30,

- Poziom ciśnienia akustycznego [dB]				51,

- Maksymalna dł. Instalacji bez konieczności doładowania czynnika [mb]	 12,

- Średnica przewodów instalacji chłodniczej – ciecz [cal]		1/4,

- Średnica przewodów instalacji chłodniczej – gaz [cal]			3/8,

- Całkowita długość instalacji [m]					25,

- Maksymalna różnica wysokości instalacji [m]			10,

- Wymiary [szer.x wys. X głęb][mm]					791x551x305,

- Waga netto/brutto [kg]						26,5 / 29,5,

- Pozostałe parametry

- Pobór prądu na chłodzenie [A]					4,0,

- Pobór prądu na grzeniu [A]					4,3,

- Poziom mocy akustycznej [dB]					55,

- Zakres nastawy temperatury [°C]					17 ~ 32,

- Wydajność osuszania [l/h]						1,2,

- Typ czynnika chłodniczego					R32,

- Ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu [kg]			0,8

- 6.2.3. Uwagi końcowe

- Instalację wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, obowiązującymi normami oraz wymogami stawianymi przez producentów urządzeń i armatury. Wszystkie urządzenia i materiały zastosowane w projekcie powinny posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. Wentylacja mechaniczna

7.1 Charakterystyka ogólna

Układ wentylacji pracuje w sposób ciągły. System składa się z rekuperatora np.: MISTRAL 1100 EC lub o podobnych parametrach oraz wentylatora kanałowego w sanitariatach.

7.2 Opis techniczny

Powietrze zewnętrzne nawiewane oraz wywiewane będzie poprzez centralę nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła typu MISTRAL 11000 EC - z grzałką elektr. Centrala wyposażona będzie w filtry powietrza świeżego, powietrza powrotnego G4 (zmywalny, redukuje 100% cząsteczek PM10, 35% cząsteczek PM2.5﻿)﻿﻿ .

Powietrze zewnętrzne odprowadzane wewnętrzne nawiewane i wywiewane będzie poprzez sufitowe anemostaty nawiewne i wywiewne. Dopływ powietrza wewnętrznego do WC, Wiatrołapu, Pomieszczenia technicznego i magazynku być zapewniony przez otwory w dolnych częściach drzwi lub przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą lub progiem. Swobodny przepływ powietrza z WC, Wiatrołapu, Pomieszczenia technicznego i magazynku powinna zapewnić szczelina pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą o przekroju netto co najmniej 80 cm2. Regulacja ilości powietrza odbywać się będzie poprzez wkładki przepustnice. Centrala wentylacyjna umieszczona zostanie w pomieszczeniu technicznym. Powietrze będzie zaciągane z czerpni ściennej Ф355, lokalizacja wg rysunku S-04. Z centrali, kanałem głównym  powietrze rozprowadzone zostanie (do wskazanych pomieszczeń) indywidualnie, za pomocą przewodów izolowanych. Instalacja wywiewna, będzie rozprowadzona w sposób identyczny jak powietrza nawiewanego z zachowaniem przeciwnego kierunku przepływu powietrza. Wyrzutnia powietrzna ścienna Ф315 wg rysunku. Prowadzenie przewodów z powietrzem wywiewanym w sposób identyczny jak instalacja nawiewna. W celu uniknięcia tworzenia się skroplin na powierzchni zewnętrznej, kanały czerpni i wyrzutni powinny być zaizolowane na całej długości. Czerpnia i wyrzutnia wyposażona w żaluzję zabezpieczająca przed wpływem warunków atmosferycznych. Kanały wentylacyjne na poddaszu należy zaizolować wełną mineralną grubości 100mm na folii aluminiowej. Wentylatory kanałowe w WC należy zamontować na suficie podwieszanym. Do kanałów wentylacji mechanicznej nie wolno podłączać okapów kuchennych.

Szczegóły prowadzenia instalacji wentylacji ustalić z kierownikiem budowy.

7.3 Uwagi końcowe

  - Całość prac wykonać zgodnie z opracowaniem oraz zaleceniami montażowymi producentów materiałów, urządzeń.

  - W kwestiach nie ujętych w niniejszym opracowaniu obowiązują przepisy zawarte w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji i klimatyzacji”. Zeszyt COBRTI Instal Warszawa oraz wymogami i przepisami dostawcy systemu wentylacji.