## Arkusz1
Strefa Pożarowa | Opis | Typ alarmu | Wezw. | Sygnalizatory akustyczno- optyczne |  |  |  |  | Alarmowanie | [10 empty] | Drzwi i okna ppoż. wyposażone w system sterowania | Napowietrzanie |  |  | Oddymianie |  |  | Wentylacja oddymiająca korytarz bloku operacyjnego | Drzwi przesuwne na drogach ewakuacyjnych | Klapy pożarowe | Urzadzenia wentylacji i klimatyzacji | Hydranty wewnętrzne | Awaryjne oświetlenie ewaluacyjne | Instalacja tlenu | Winda kuchenna | Winda osobowa/szpitalna |  | Stałe samoczynne urządzenia gaśnicze | KD | Urządzenia sygnalizacyjno - odcinające dopływ gazu | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
|  |  | PSP | Włączenie |  |  |  |  | Głosowe | [10 empty] | Zamknięcie | Otwarcie otworów dolotowych |  |  | Otwarcie klap dymowych |  |  | Włączenie | Otwarcie drzwi | zamknięcie | Wyłączenie | Działanie | włączenie | brak reakcji - wyłączenie po wyrżnej zgodzie lekarza dyżurnego lub ordynatora danego oddziału | zadziałanie - zjazd na poziom 0 - zamknięcie drzwi ppoż. do windy | zadziałanie - zjazd na parter i otwarcie drzwi, pozostawiając je w pozycji otwartej |  | zadziałanie | zwolnienie KD w wyniku wykryca pożaru przez SSP | zamknięcie | zadziałanie
Określenie strefy pożarowej |  |  | Przekazanie sygnału alarmowego do PSP | Strefa pożarowa nr Aa 07 (parter) | Strefa pożarowa nr Aa 02 (I piętro) | Strefa pożarowa nr Ab 04 (parter) | Strefa pożarowa nr Ab 04 (III piętro) | Strefa pożarowa nr Aa 01 (przyziemie) | Strefa pożarowa Ab 01 (kotłownia) | Strefa pożarowa Ab 02 (Rozdzielnia elektryczna - piwnica) | Strefa pożarowa Ab 03 (piwnica) | Strefa pożarowa Ab 04 (I piętro) | Strefa pożarowa Ab 04 (II piętro) | Strefa pożarowa Ab 04 (IV piętro) | Strefa pożarowa Aa 02 (parter) | Strefa pożarowa Aa 02 (II piętro) | Strefa pożarowa Aa 02 (III piętro) | Strefa pożarowa Aa 03, 04, 05 (IV piętro) | Strefa pożarowa Aa 06 (V piętro) | Strefy pożarowe od nr Aa 01 do Aa 07 i Ab 01 do Ab 04 | Klatka schodowa K1 | Klatka schodowa K2 | Klatka schodowa K3 | Klatka K1 | Klatka K2 | Klatka K3 | Strefa pożarowa nr Ab 04 - Korytarz bloku operacyjnego (I piętro) | Strefa pożarowa nr Aa 07 - przyziemie | Strefa pożarowa nr Ab 04 (I piętro) | Strefa pożarowa nr Ab 04 (I piętro) | Strefy pożarowe od nr Aa01 do Aa07 i Ab01 do Abo4 | Strefy pożarowe od nr Aa01 do Aa07 i Ab01 do Abo4 | Strefy pożarowe od nr Aa01 do Aa07 i Ab01 do Abo4 | Strefa pożarowa nr Aa01, Aa02, Aa04, Aa05 (zasięg od przyziemie do IV piętra) | Klatka schodowa K2 | Kladka schodowa K3 | Serwerownia (budynek C) | Zwolnienie KD izolatki, wejście główne, obszar w którym występuje KD bez nadzoru SSP należy zapewnić przyciski ewakuacyjne po obu stronach drzwi. | Strefa pożarowa nr Ab 01 | PWP-1A i PWP-1B - Wyłączenie obwodów zasilania rozdzielnic głównych oraz blokada pracy agregatów prądotwórczych | PWP-2A i PWP-2B - Blokada pracy zasilaczy UPS obsługujących lokalne sieci komputerowe oraz instalacje w pomieszczeniach medycznych | PWP-3A - Blokada pracy platform występujących w klatce „K2” – UPS zlokalizowany w kondygnacji piwnicznej w wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni. Platformy zasilane awaryjne z UPS za pomocą zespołu kablowego E 90 (strefa pożarowa „Ba 02”).
Strefa pożarowa nr Aa 01 | strefa pożarowa z pomieszczeniami ZL III obejmująca część kondygnacji przyziemia w budynku „Aa”, | I stopnia | -1 | [36 empty] | 8 | 8 | 8
|  | II stopnia | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  | ROP | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |  | 1
Strefa pożarowa nr Aa 02 | strefa pożarowa z pomieszczeniami ZL II obejmująca kondygnację parteru, I-go, II-go i III-go piętra w budynku „Aa”, strefa pożarowa z pomieszczeniami ZL II obejmująca kondygnację parteru, I-go, II-go i III-go piętra w budynku „Aa”, | I stopnia | -1 | [11 empty] | 2 | [24 empty] | 8 | 8 | 8
|  | II stopnia | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  | ROP | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |  | 1
Strefa pożarowa nr Aa 03 | strefa pożarowa z pomieszczeniami ZL II obejmująca lewą część kondygnacji IV-go piętra w budynku „Aa”, | I stopnia | -1 | [14 empty] | 2 | [21 empty] | 8 | 8 | 8
|  | II stopnia | -1 | [16 empty] | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |  | 1
|  | ROP | -1 | [16 empty] | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |  | 1
Strefa pożarowa nr Aa 04 | strefa pożarowa z pomieszczeniami ZL II obejmująca prawą część kondygnacji IV-go piętra w budynku „Aa”, | I stopnia | -1 | [14 empty] | 2 | [21 empty] | 8 | 8 | 8
|  | II stopnia | -1 | [16 empty] | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |  | 1
|  | ROP | -1 | [16 empty] | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |  | 1
Strefa pożarowa nr Aa 05 | strefa pożarowa z pomieszczeniami ZL II obejmująca kondygnację IV-go piętra w budynku „Aa”, | I stopnia | -1 | [14 empty] | 2 | [21 empty] | 8 | 8 | 8
|  | II stopnia | -1 | [16 empty] | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |  | 1
|  | ROP | -1 | [16 empty] | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |  | 1
Strefa pożarowa nr Aa 06 | strefa pożarowa z pomieszczeniami ZL III i PM obejmująca kondygnację V-go piętra, | I stopnia | -1 | [15 empty] | 2 | [20 empty] | 8 | 8 | 8
|  | II stopnia | -1 | [16 empty] | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |  | 1
|  | ROP | -1 | [16 empty] | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |  | 1
Strefa pożarowa nr Aa 07 | strefa pożarowa z pomieszczeniami ZL II (izolatki) obejmująca część kondygnacji przyziemia w budynku „Aa”, | I stopnia | -1 | [36 empty] | 8 | 8 | 8
|  | II stopnia | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  | ROP | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |  | 1
Strefa pożarowa nr Ab 01 | strefa pożarowa obejmująca pomieszczenie kotłowni oraz pomieszczenia technologiczne kotłowni, zlokalizowana w poziomie kondygnacji podziemnej w budynku „Ab”, | I stopnia | -1 | [5 empty] | 2 | [30 empty] | 8 | 8 | 8
|  | II stopnia | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 7
|  | ROP | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 7
Strefa pożarowa nr Ab 02 | strefa pożarowa obejmująca pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, zlokalizowana w poziomie kondygnacji podziemnej w budynku „Ab”, | I stopnia | -1 | [6 empty] | 2 | [29 empty] | 8 | 8 | 8
|  | II stopnia | -1 | [16 empty] | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |  | 1
|  | ROP | -1 | [16 empty] | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |  | 1
Strefa pożarowa nr Ab 03 | strefa pożarowa obejmująca pomieszczenia socjalne i archiwum, zlokalizowana w poziomie kondygnacji podziemnej w budynku „Ab”, | I stopnia | -1 | [7 empty] | 2 | [28 empty] | 8 | 8 | 8
|  | II stopnia | -1 | [16 empty] | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |  | 1
|  | ROP | -1 | [16 empty] | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |  | 1
Strefa pożarowa nr Ab 04 | strefa pożarowa z pomieszczeniami ZL II i ZL III obejmująca kondygnacje nadziemne w budynku „Ab”, | I stopnia | -1 | [36 empty] | 8 | 8 | 8
|  | II stopnia | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  | ROP | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |  | 1
Strefa pożarowa | Budynek C | I stopnia | -1
|  | II stopnia | -1 | [33 empty] | 12
|  | Przycisk gaszenia | -1 | [33 empty] | 12
|  |  | 1 | Zadziałanie natychmiastowe wg opisu (włączenie, wyłączenie, otwarcie - przekazanie informacji do CSP nadrzędnej - przekazanie głosowe alarmu pożarowego do ochrony w celu dalszego alarmowania - głosowego).
|  |  | 2 | Alarmowanie przy zadziałaniu detektora dymu autonomicznej czujki - alarmowanie głosowe, powiadomienie ochrony, wciśnięcie ROP-a w strefach wyposażonych w SSP
|  |  | 3 | Zadziałanie po wciśnięciu przycisku oddymiania na klatce schodowej K1 lub K2 lub K3
|  |  | 4 | Zadziałanie po wciśnięciu ROP-a lub przycisku oddymiania.
|  |  | 5 | Zadziałanie oświetlenia po odłączeniu zasilania.
|  |  | 6 | Odłączenie tylko po uzyskaniu zgody lekarza dyżurnego lub ordynatora oddziału po wyraźnej prośbie dowódcy akcji.
|  |  | 7 | Przekazanie informacji do CSP o odcięciu gazu - weryfikacja zagrożenia przez obsługę - stwierdzenie zagrożenia rozpoczęcie alarmowania - brak załączenia sygnalizacji optyczno - akustycznej do czasu potwierdzenia zagrożenia.
|  |  | 8 | Wysterowania zgodnie z opisem poszczególnych PWP - załączenie się oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego.
|  |  | 9 | Wysterowanie po wciśnięciu ROP-a lub RPO, zadziałanie z czujki po wykryciu zagrożenia w pomieszczeniu w którym występuje przedmiotowe okno ppoż. lub drzwi.
|  |  | 10 | Brak wysterowań
|  |  | 11 | Alarmowanie jednstrefowe
|  |  | 12 | Zadziałanie gaszenia - alarmowanie tylko pracownik portierni - przekazanie alarmowania telefoniczne/ustne w celu zaalarmowania osób przebywających w budynku C
|  |  | -1 | Blokada działania

## Arkusz2
Sygnalizatory | Włączenie | Garaż z pom.
Budynek techniczny
Skrzydło A
Skrzydło B
Łącznik
Bramy p.poż. | Zamknięcie | Roleta szatnia
Parter skrz. A
Parter skrz. B
Piętro 1 skrz. A
Piętro 1 skrz. B
Piętro 2 skrz. A
Piętro 2 skrz. B
Piętro 2 skrz. A
Piętro 2 skrz. B
Windy | Zjazd na poziom 1 | W1
W2
W3
KD | Zwolnienie | -1 wyjścia ewakuacyjne
Parter wyjścia ewakuacyjne
Oddymianie | Otwarcie klap i okien, podanie sygnału do automatyki oddymiania garażu | Oddymianie garażu część A
Oddymianie garażu część B
Otwarcie bramy w części A
Otwarcie bramy w części B
Oddymianie garaż
łącznik
Nadciśnienie | Włączenie | KS 1
KS 2
KS 3
KS 4
W 1
W 2
Klapy odprowadzające powietrze | Otwarcie | Parter skrzydło A
I piętro skrzdło A
II piętro skrzdło A
III piętro skrzdło A
Parter łącznik
I piętro łącznik
II piętro łącznik
III piętro łącznik
Parter Skrzydło B
I piętro Skrzydło B
II piętro Skrzydło B
III piętro Skrzydło B
Parter magazyny
I piętro magazyny
II piętro magazyny
III piętro magazyny
Klapy pożarowe | Zamknięcie | Garaż
Garaż/G. Pom.techn.
Garaż/Pom.A
Garaż/KS1
Garaż/KS2
Garaż/KS4
Garaż/Pom. B
Garaż/-1.19 maszynownia
Garaż/skrzydło A
Garaż/skrzydło B
Garaż / Hala technologiczna
Pom. Techn
Pom.techn./pom.techn.B
Pom. Tech. A
Pom.techn B
Pom.techn B / Magazyny parter
-1.19 Maszynownia
Skrzydło A
Skrzydło A / Łącznik
łącznik
Łącznik / hala technologiczna
Hala technologiczna
Łącznik / Szatnia
Łącznik / skrzydło B
Skrzydło B
Skrzydło B / Magazyny
Magazyny
Skrzydło A / A 1.19
Skrzydło A / A 1.11
Łącznik / A 1.11
Łącznik / Sale wykładowe +1 +2
Łącznik / B 1.32
Skrzydło A / A 2.19a
Skrzydło A / A 2.11
A 2.12 / A 2.11
Skrzydło A / A 2.12
Łącznik / A 2.12
Łącznik / pom. Techniczne łącznik
Sale wykładowe +1 +2 / pom. Techniczne łącznik
Łącznik / Świetlica
Łącznik / B 2.31
B 2.29 / B 2.31
Łącznik / B 2.29
Skrzydło B / B 2.29
Skrzydło B / B 2.31
Skrzydło A / A 3.19
Skrzydło A / A 3.01
Łącznik / A3.01
Łącznik /+3 Sale wykładowe
Sale wykładowe / L3.06
Łącznik / L 3.06
Łącznik / Sale komputerowe
L 3.06 / Sale komputerowe
Łącznik / B 3.30
Skrzydło B / B3.30
Łacznik / B 3.11a
Centrale wentylacyjne | Wyłączenie
|  | SPC | SPC | SA WC | SA BMS | SA HT | SA BA0 | SA BL0 | SA BB0 | SA BA1 | SA BB1 | NW-SA1 | NW-SB1 | N-LL.1.1 | SA BA2 | SA BB2 | SA DL2 | NW-BB2A | NW-BB2B | NW-SA2 | NW-SB2 | SA BA3 | SA BB3 | SA DL3
SA WC
SA BMS
SA HT
SA BA0
SA BL0
SA BB0
SA BA1
SA BB1
NW-SA1
NW-SB1
N-LL.1.1
SA BA2
SA BB2
SA DL2
NW-BB2A
NW-BB2B
NW-SA2
NW-SB2
SA BA3
SA BB3
SA DL3
ICT | Wyłączenie | B 1.16
B 2.11
Sale wykładowe +1 +2