OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
Wersja I
I Session Border Controler o minimalnych parametrach lub równoważnych:
1. Wydajność
  1. Obsługa co najmniej 30 sesji z możliwością rozbudowy do 60 sesji SIP (end-to-end)
  2. Szyfrowanie strumieni RTP: możliwość obsługi co najmniej 30 sesji z rozbudową do 60 sesji RTP-SRTP
  3. Możliwość rejestracji co najmniej 200 użytkowników SIP
2. Funkcjonalność
  1. Możliwość działania jako WebRTC Gateway
  2. Wsparcie dla transportu SIP przez UDP, TCP, TLS oraz WebSocket z możliwością mediacji między nimi bez spadku wydajności
  3. Możliwość manipulacji numerami i URI w wiadomościach SIP
  4. Możliwość manipulacji zawartością wiadomości SIP (dodawanie, usuwanie, modyfikacja nagłówków) przy pomocy wyrażeń regularnych
  5. Możliwość manipulacji zawartością SDP (dodawanie, usuwanie, ustalenie kolejności kodeków i innych elementów)
  6. Możliwość rejestracji użytkowników.
3. Bezpieczeństwo
  1. Ochrona przed atakami DoS/DDoS, throttling przepustowości, dynamiczne czarne listy
  2. Możliwość tworzenia polityk czarnych i białych list dla dozwolonych wiadomości SIP
  3. Wsparcie dla różnych metod szyfrowania ruchu głosowego oraz zarządzania
  4. Funkcje zapewnienia prywatności i ukrywania topologii
  5. Możliwość separacji ruchu na interfejsach fizycznych i w VLANach, wsparcie dla wielu rozdzielnych interfejsów dla sygnalizacji i mediów, możliwość separacji interfejsu zarządzania
  6. Wykrywanie i zapobieganie typowym atakom na VoIP
  7. Bezpieczeństwo zarządzania
    1. Uwierzytelnianie administratorów urządzenia na podstawie wewnętrznej bazy danych lub przez co najmniej przez z Active Directory
4. Zapewnianie i monitorowanie jakości
  1. Wsparcie dla mechanizmów co najmniej QoS: 802.1p/Q
  2. Wsparcie dla mechanizmów zapobiegających utracie jakości glosu:
    1. Packet Loss Concealment lub równoważne,
    2. Redundancja RTP lub równoważne
    3. Wykrywanie przerwanych połączeń
    4. Acoustic Echo Cancellation
    5. Dynamiczne sterowanie wzmocnieniem
    6. Możliwość automatycznej zmiany parametrów połączenia
  3. Możliwość monitorowania i bieżącego raportowania jakości połączeń do zewnętrznego systemu
  4. Możliwość łączenia portów ethernetowych w pary redundancyjne. Przy wykryciu utraty łączności na jednym z portów, urządzenie powinno samoczynnie przełączać się na drugi.
5. Obsługa połączeń
  1. Kierowanie połączeń na podstawie:
    1. Numerów
    2. Dowolnej części Request URL
    3. Adresów IP lub FQDN
    4. Zmierzonych parametrów jakościowych
    5. Dostępnej zdefiniowanej przepustowości łącza
    6. Parametrów warstwy 3
    7. Zawartości wiadomości SIP (możliwość tworzenia reguł na podstawie dowolnej własności wiadomości, np. „jeśli metoda to SUBSCRIBE” albo „jeśli wiadomość zawiera nagłówek VIA”)
6. Zarządzanie
  1. Dostęp do urządzenia przez HTTP/S GUI,
  2. Możliwość zapisu i odczytu konfiguracji do pliku i przenoszenia jej między urządzeniami
7. Interfejsy sieciowe
  1. Urządzenie musi posiadać co najmniej 2 interfejsy 100/1000 Base-T Ethernet pozwalające na dowolne przypisanie do przesyłanych usług (
8. Wymiary i warunki środowiskowe
  1. Możliwość montażu w szafie 19”
  2. Zasilanie 100-240V AC
  3. Możliwość działania w temperaturach od 5° do 40° C
  4. Możliwość przechowywania w temperaturach -25° do 85° C
II Serwer telekomunikacyjny o minimalnych parametrach i funkcjonalnościach:

1.	Parametry funkcjonalne
1.1.	W skład systemu telekomunikacyjnego musi wchodzić nowy Serwer Telekomunikacyjny w układzie redutowym hot standby tj. zapewniający automatyczne przełączanie się na serwer zapasowy w przypadku awarii jednostki głównej.
1.2.	Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3.	Dostarczony Serwer Telekomunikacyjny z chwilą jego dostarczenia, musi spełniać poniższe wymagania:
- Obsługiwać minimum 200 kont abonenckich numerów końcowych IP z użyciem protokołu SIP,
- Obsługiwać jednocześnie minimum 30 jednoczesnych połączeń na łączu SIP TRUNK realizującym łączność z operatorem telekomunikacyjnym,
- obsługa łącza ISDN PRA
-Umożliwiać obsługę systemu, (konfiguracja, diagnostyka) poprzez kartę dostępu do sieci LAN,
- Umożliwiać obsługę protokołów SIP, dla co najmniej kodeków głosowych G.711 a/u-law, G.729 dla linii zewnętrznych IP Trunk i wewnętrznych SIP,
- Umożliwiać wprowadzenie restrykcji dla abonentów wewnętrznych umożliwiające blokadę wychodzących połączeń telefonicznych według klas dostępu i tabeli prefiksów,
- Zapewniać automatyczny restart i automatyczne uruchamiane po włączeniu zasilania lub restarcie manualnym i powrót do normalnej pracy bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności przez obsługę.
1.4	System telekomunikacyjny musi być wyposażony w:
- Minimum dwupoziomowy i 6-kanałowy IVR, umożliwiający zapisanie minimum 50 zapowiedzi, które można zmieniać bez użycia wysoko specjalistycznego sprzętu (np. poprzez kopiowanie przez sieć LAN),
- Aplikacje umożliwiającą monitoring i zarządzanie dostarczonym systemem telekomunikacyjnym przez siec LAN.
- Wbudowany system rejestracji treści rozmów telefonicznych dla zewnętrznych na wskazanych przez Zamawiającego numerach, obsługujący minimum 30 jednoczesnych połączeń telefonicznych. Nagrania będą składowane na zewnętrznym dysku Zamawiającego.
- Moduł VoIP musi posiadać 2 (słownie: dwa) gniazda RJ45 100/1000 Mbps, LAN/WAN. Musi obsługiwać funkcję routera, kanały głosowe powinny być przydzielane dynamicznie w zależności od zapotrzebowania do połączeń z aparatami wewnętrznymi lub operatorami zewnętrznymi SIP.
1.5 Wymagania funkcjonalne o systemu.
- Bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego (DDI).
- System telekomunikacyjny oparty na ww. Serwerze Telekomunikacyjnym musi realizować numerację wewnętrzną w planie numeracji od 1 do 3 cyfr w obrębie swoich abonenckich kont IP. Lokalizacja aparatu telefonicznego VoIP nie może mieć wpływu na posiadany przez abonenta numer wewnętrzny. W przypadku zmiany lokalizacji miejsca pracy abonenta, jego numer wewnętrzny nie może ulec zmianie.
- Zawieszanie połączeń.
- Połączenie oczekujące.
- Prezentacja numeru na aparatach cyfrowych, VoIP.
- Przechwytywanie połączeń.
- Połączenia trójstronne.
- Blokada połączeń przychodzących. Zamawiający wymaga usunięcia tej funkcji z klawiszy aparatów VoIP.
- Przyjmowanie nowych wywołań w trakcie prowadzenia rozmowy.
- Programowe wydzielanie grup abonentów o dowolnej liczebności z możliwością wydzielenia zasobów,
- Możliwość kolejkowania połączeń przychodzących dla wydzielonej grupy abonentów,
- Tworzenie grup abonentów w dowolnej kombinacji abonentów z automatyczną dystrybucją połączeń w ramach grupy.
- Możliwość zdefiniowania minimum 10 (słownie: dziesięć) różnych kategorii określających uprawnienia realizacji połączeń wyjściowych nadawanych poszczególnym użytkownikom w systemie (np. blokada połączeń wychodzą-cych, blokada połączeń na komórki, blokada połączeń międzynarodowych itd.).
- Tworzenie układów połączeń sekretarsko–dyrektorskich.
- Monitorowanie stanu linii abonenckich lub łączy za pomocą aparatów wyposażonych w klawisze programowalne z sygnalizacją optyczną lub przystawki z klawiszami programowalnymi z sygnalizacją optyczną.
- Tworzenie dowolnego planu numeracyjnego.

Żadne z w/w funkcjonalności nie mogą być ograniczone licencjami i muszą działać bezterminowo.

1.5 Pozostałe wymagania
- System ma mieć opcjonalną możliwość rozbudowy o możliwość korzystania z natywnych (producenta) aplikacji mobilnych (softphonów) dostępnych na komputery z IOS, Android i Windows (od wersji 10 w górę) oraz tworzenia natywnych spotkań wideokonferencyjnych. Aplikacje mają mieć możliwość wizualizacji stanów abonentów wewnętrznych (zajęty, wolny).
- dostępną opcjonalną integrację z MS Teams w stopniu pozwalającym na wykonywanie i odpieranie połączeń za pomocą MS Teams.

III Aparaty telefoniczne

1. 130 aparatów telefonicznych typu „A” o następujących parametrach:
## - Praca w sieci LAN.
## - Liczba obsługiwanych kont SIP minimum 4.
## - Wyposażony w podświetlany kolorowy wyświetlacz, co najmniej sześciowierszowy, o przekątnej nie mniejszej od 2.4” i rozdzielczości min. 320x240 pikseli
## - Posiadać dedykowane przyciski nawigacji („góra”, „dół”, „lewo”, „prawo”) - wykorzystywane do poruszania się w interfejsie graficznym.
## - Posiadać, co najmniej 4 klawisze liniowe z dwukolorowymi diodami sygnalizacji zajętości linii,
## - Posiadać wbudowany mikrofon i głośnik o regulowanej głośności umożliwiające prowadzenie rozmowy w trybie głośnomówiącym z funkcjonalnością full duplex.
## - Posiadać gniazdo do podłączenia słuchawki nagłownej
## - Posiada podwójny port Gigabit Ethernet.
## - Wsparcie dla kodeków audio: G.729, G711a.
## - Zasilanie za pomocą sieci LAN (PoE)
## - Listę połączeń odebranych, nieodebranych, wybieranych numerów,
## - Publiczna i prywatna książka telefoniczna oraz lista numerów wewnętrznych łącznie dla min. 1000 pozycji.
## - Prezentacja czasu.
## - Obsługa w języku polskim
## - możliwość podłączenia słuchawek bezprzewodowych.

Gwarancja na wszystkie komplety 24 mc