| NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO |  |  |  |  |  |  | EGZ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO „NA SKARPIE” W BOBOLICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ |  |  |  |  |  |  | 1 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| NAZWA PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKT TECHNICZNY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADRES INWESTYCJI / KATEGORIA OBIEKTU |  | NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI |  |  |  |  |  |  |
| Miejscowość Bobolice Gmina Bobolice Kat. VIII |  | Jednostka ewidencyjna: Obręb ewidencyjny: Nr ewid. działki: |  |  | 320903_4 Bobolice Miasto 0003 Bobolice 84, 77, 629 |  |  |  |
| INWESTOR IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA |  | JEDNOSTKA PROJEKTOWA | OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.o. ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin KRS:0000848995, NIP: 7123404112, REGON: 386475149 e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl, tel.: 792-217-177 |  |  |  |  |  |
| Gmina Bobolice ul. Ratuszowa 1 76-020 Bobolice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKTANCI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRANŻA ARCHITEKTURA | BRANŻA KONSTRUKCYJNA |  |  | BRANŻA SANITARNA |  | BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |  |
| mgr inż. arch. Paweł Pietrzak 261/LBOKK/2019 | mgr inż. Janusz Pietrzak 40/Lb/75 |  |  | mgr inż. Szymon Przekora LUB/0244/PWBS/18 |  | mgr inż. Jerzy Szymczyk Wa-43/92 |  |  |
| PODPIS / PIECZĄTKA | PODPIS / PIECZĄTKA |  |  | PODPIS / PIECZĄTKA |  | PODPIS / PIECZĄTKA |  |  |
| WSPÓŁPRACA | mgr inż. arch. kraj. Anna Milewska |  |  |  |  |  |  |  |
| Lublin, Marzec 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Spis treści:

| PROJEKT TECHNICZNY |  |
| --- | --- |
| BRANŻA KONSTRUKCYJNA | 3 |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA | 19 |
| BRANŻA SANITARNA | 54 |
| TECHNOLOGIA FONTANNY | 73 |
| ZAŁĄCZNIKI | 87 |
| INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA | 88 |
| Oświadczenia projektantów, decyzja o nadaniu uprawnień, zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa | 92 |

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.o. ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin KRS:0000848995, NIP: 7123404112, REGON: 386475149 e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl, tel.: 792-217-177

# PROJEKT BUDOWLANY

# BRANŻA KONSTRUKCYJNA

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO „NA SKARPIE” W BOBOLICACH

# WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

# Adres inwestycji:

# Jednostka ewidencyjna: 320903_4 Bobolice Miasto

# Obręb ewidencyjny: 0003 Bobolice

# Nr ewid. działki: 84, 77, 629

# Inwestor:

# Gmina Bobolice

# ul. Ratuszowa 1

# 76-020 Bobolice

| # PROJEKTANT |  |
| --- | --- |
| BRANŻA KONSTRUKCYJNA | # PODPIS / PIECZĄTKA |
| mgr inż. Janusz Pietrzak 40/Lb/75 |  |
| OPRACOWAŁ | # inż. Krystian Borjaniec |

# Lublin, Marzec 2022 r.

- OPIS TECHNICZNY

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa zewnętrznych schodów na gruncie, wykonanie fundamentów pod obelisk i tablicę oraz wykonanie fontanny oraz sterowni żelbetowych w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego „Na Skarpie” w Bobolicach” obejmującego działkę nr ew.: 84 oraz działki nr ew.: 77, 629 obręb 0003 Bobolice, jednostka ewidencyjna 320903_4 Bobolice Miasto.

- KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. nr 81 poz 463), niniejszy obiekt zalicza się pierwszej kategorii geotechnicznej obejmującej niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

- ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCYJNYCH

Wymagane bezpieczeństwo konstrukcji (dział V warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie: Dz. U. Nr 75, poz. 690) zapewniono przez wymagań zawartych w Normach Europejskich (Eurokodach) zgodnie z par. 204 ust. 4 wyżej wymienionych warunków.

Projekt konstrukcyjny wykonano w oparciu o  następujące normy:

- PN-EN 1990:2004 Eurokod 0 - Podstawy projektowania konstrukcji. Obciążenie budowli.

Zasady ustalania wartości:

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 1: Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenie w budynku.

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 3: Oddziaływania ogólne - Oddziaływanie śniegiem

- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływanie wiatrem

- PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 6: Oddziaływania ogólne - Oddziaływanie termiczne

- PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 6: Oddziaływania ogólne - Oddziaływa nie w czasie wykonywania konstrukcji

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

- PN-EN 1995-1-1:2005 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1: Zasady ogólne i zasady dla budynków

- PN-EN 1996-1-1:2006 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

- PN-EN 1996-2:2006 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych

Przyjęto następujące wartości obciążeń charakterystycznych:

- Obciążenie śniegiem:

Przyjęto 3 strefę obciążenie śniegowego. Wartość obciążenia charakterystycznego śniegiem Qk=1,20 kN/m2

- Obciążenie wiatrem:

Przyjęto 1 strefę obciążenie wiatrem. Wartość obciążenia charakterystycznego wiatrem qk=250 Pa

- Obciążenie stałe:

Przyjęto zgodnie z materiałami budowlanymi zastosowanymi w projekcie. Na podstawie Normy  PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1

- Obciążenie zmienne:

Przyjęto w przestrzeniach komunikacyjnych i klatkach schodowych - 3 kN/m2 , na balkonach i tarasach - 5 kN/m2

Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych  dokonano przyjmując:

- Obciążenie obliczeniowe dla stanów granicznych nośności.

- Obciążenie charakterystyczne dla stanów granicznych użytkowania (np. ugięcie)

- Umowna głęboka przemarzania gruntu hz=1.0 m

Przyjęte materiały konstrukcyjne remont i przebudowa zewnętrznych schodów na gruncie:

- Beton podkładowy C15/20 (B20)

- Stopnie betonowe B25 lub B20

- Obrzeża betonowe B25 lub B20

Przyjęte materiały konstrukcyjne wykonanie fundamentów pod obelisk i tablicę:

- Fundamentowa płyta betonowa C20/25 (B25)

- Fundamentowa stopa żelbetowa C20/25 (B25)

Przyjęte materiały konstrukcyjne wykonanie fontanny i sterowni żelbetowych:

- Fundamentowa płyta betonowa C20/25 (B25)W8

- OPIS ELEMENTÓW INWESTYCJI

Obiekt dla którego projektuje się remont i przebudowa zewnętrznych schodów na gruncie, wykonanie fundamentów pod obelisk i tablicę oraz wykonanie fontanny oraz sterowni żelbetowych to Park Miejski „ Na Skarpie” w Bobolicach, jest to obiekt użyteczności publicznej.

Projektuje się:

- Remont trzech biegów schodów zewnętrznych.
Schody są elementem komunikacyjnym łączącym alejki parku:

SCH - 01

Schody na gruncie składające się z 9 stopni betonowych o wysokości 15 cm i szerokości 53 cm. Szerokość biegu 225 cm;

SCH - 02

Schody na gruncie składające się z 12 stopni betonowych o wysokości 15 cm i szerokości 43 cm. Szerokość biegu 195 cm;

SCH - 03

Schody na gruncie składające się z 6 stopni betonowych o wysokości 15 cm i szerokości 53 cm. Szerokość biegu 150 cm.

Przewiduje się likwidację istniejących schodów, w ich miejsce projektuje się nowe schody betonowe lub kamienne (obroniony kamień):

wg. rys. konstrukcyjnych. Stopnie wykonane będą z prefabrykowanych stopni betonowych z fakturą porowatą i antypoślizgową, oraz łagodnie zaokrąglonymi krawędziami, o wymiarach 15x40x100cm. Obrzeża wykonane będą z prefabrykowanych obrzeży betonowych (lub kostki granitowej) z fakturą porowatą i antypoślizgową, oraz łagodnie zaokrąglonymi krawędziami o wymiarach 8x30x50 cm. Schody wyposażone będą w jednostronną balustradę ze stali nierdzewnej szlifowanej (matowej) z profili RK 40x40x5mm.

- Fundamenty pod obelisk i tablicę.
Obiekty te są elementem małej architektury parku pełniącymi funkcję dekoracyjną.

ST - 01

Fundamentowa stopa żelbetowa z betonu C20/25 o wymiarach 100x100 cm, zbrojona stalą AIIIN wg. rys. konstrukcyjnego.

PŁ - 01

Fundamentowa płyta betonowa z betonu C20/25 o wymiarach 50x70 cm wg. rys. konstrukcyjnego.

- Fontannę i sterownie, które wykonane będą w technologii żelbetowej monolitycznej. Obiekty te są elementem małej architektury parku pełniącymi funkcję dekoracyjną.

Fontanna żelbetowa

Fontanna żelbetowa na bazie okręgu o średnicy zewnętrznej 4,5m, grubość ścianek i dna to 25cm, wykonana zostanie w całości jako żelbetowa monolityczna z betonu C20/25W8, zbrojona stalą AIIIN wg. rys. konstrukcyjnego.

Sterownia żelbetowa

Sterownia żelbetowa na bazie kwadratu o wymiarach zewnętrznej 2,9x2,9m, grubość ścianek to 20cm, natomiast płyta dna ma grubość 25cm, wykonana zostanie w całości jako żelbetowa monolityczna z betonu C20/25W8, zbrojona stalą AIIIN wg. rys. konstrukcyjnego.

UWAGA

Wszystkie poziomy określono na podstawie odczytu z mapy zasadniczej. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy w terenie geodezyjnie zweryfikować pomiary.

- PRZEWIDYWANE ROBOTY

- Roboty rozbiórkowe

Należy zdemontować istniejące stare elementy schodów i oczyścić teren.

- Roboty ziemne

Oczyszczone i przygotowane podłoże należy zniwelować pod warstwy podkładowe w postaci zagęszczonej podsypki piaskowo żwirowej, a następnie betonowej warstwy podkładowej, na którą układane będą elementy schodów oraz na którą posadowiony będzie fundament obelisku i tablicy oraz fontanny i sterowni. W przypadku prowadzenia wykopów w gruntach spoistych prace te należy wykonać tak, aby nie dopuścić do gromadzenia się wody w wykopie, gdyż spowoduje to uplastycznienie tych gruntów i znacznie obniży ich parametry wytrzymałościowe. W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Wykopu fundamentowego nie można pozostawić niezabezpieczonego na okres zimowy, ze względu na przemarzanie gruntów.

- Roboty budowlane

Na przygotowanych i zniwelowanych warstwach podkładowych należy osadzić elementy schodowe oraz na przygotowanych fundamentach należy osadzić obiekty małej architektury, zgodnie z rysunkami.

- OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH

- Uwagi ogólne

Roboty budowlane winny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę, pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z wiedzą techniczną, „warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych”, niniejszą dokumentacją oraz przepisami BHP. Stosowane materiały winny posiadać atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Wszelkie zmiany projektowe i materiałowe winny być uzgodnione z projektantem w ramach płatnego nadzoru autorskiego. Projektant zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego zobowiązany jest do dokonania kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz zamieszczenia w projekcie budowlanym odpowiedniej informacji (tj. rysunki zamienne, a w razie potrzeby uzupełnienie opisu).

Niniejszy projekt techniczny w branży konstrukcyjnej należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury oraz projektami instalacji.

- Uwagi dotyczące wykonania fundamentów

Wykopy pod fundamenty powinny być wykonane w ten sposób, aby nie nastąpiło nienaruszenie naturalnej struktury gruntu poniżej spodu fundamentów.

Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych za pomocą maszyn należy na dnie wykopu zostawić w gruncie sypkim warstwę gruntu 0,2÷0,3 m w gruntach spoistych 0,5 m poniżej przewidywanego poziomu posadowienia, ze względu na możliwość rozluźnienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.

Wyrównanie, względnie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem miejscowym jest niedopuszczalne.

Przed nastaniem mrozów fundament powinien być zasypany do odpowiedniej wysokości gruntem lub ochronnie w inny sposób tak, aby nie nastąpiło zjawisko spęcznienia gruntów pod fundamentem.

- Uwagi dotyczące robót żelbetowych

Szczególna uwagę należy zwrócić na staranne zagęszczanie betonu oraz stosowanie środków zapobiegających przyleganiu betonu do firm. W przypadku prowadzenia robot w warunkach o obniżonej temperaturze stosować odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadając atesty. Zaleca się także stosowanie dodatków uplastyczniających mieszankę betonową.

Betonowanie należy prowadzić w taki sposób, by nie dopuścić do niesegmentowania składników mieszanki betonowej w trakcie jej układania (zrzut mieszanki betonowej max z wysokości 1 m).

W Trakcie wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej należy zapewnić odpowiednią i stosowaną do warunków atmosferycznych pielęgnacje świeżego betonu. Rozformowanie elementów żelbetowych i usuwanie podparć montażowych można dokonać po uzyskaniu przez beton 75% projektowanej wytrzymałości.

- Uwagi dotyczące robót ciesielskich

Na budowie nie wolno wykonywać elementów i konstrukcji z drewna warstwowego (klejonego warstwowo), które pozostawia się wyspecjalizowanym wykonawcom.

Drewno konstrukcyjne powinno być na placu budowy sortowane według klasy jakości, przekrojów poprzecznych, długości i wilgotności. Należy  je składować w suchych, łatwo dostępnych miejscach.

Przy montażu ważne jest wykonywanie tymczasowych usztywnień przeciwwiatrowych w skrajnych polach dachu i w co 5 lub 6 polu między wiązarami.

- Uwagi dotyczące BHP

Przed rozpoczęciem prac należy umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną, teren budowy powinien być ogrodzony. Kierownik budowy zobowiązany jest do poinstruowania pracowników o podstawowych zasadach BHP. Pracownicy powinni być wyposażenie w odpowiednią odzież roboczą i ochronną, kaski i odpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy powinni mieć odpowiednie kwalifikacje i mieć ważne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy. Na budowie powinna być apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy medycznej.

- Warunki przeciwpożarowe

Elementy konstrukcyjne żelbetowe i murowe projektowanego obiektu na podstawie klasyfikacji ogniowej budynku oraz wytycznych ITB „Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową” nr 409/2005 spełniają warunki p. poż. Spełnienie warunku odporności ogniowej zrealizowano przez założenie odpowiednich przekrojów poprzecznych elementów konstrukcyjnych oraz dobór otuliny zbrojenia.

- UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie elementy konstrukcyjne należy sprawdzić na budowie. Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401).

- Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcjami, przepisami BHP i Prawem Budowlanym, pod stałym dozorem technicznym osób uprawnionych. Stosować atestowane materiały budowlane.

- Realizacja prac budowlanych objętych niniejszym projektem wymaga przestrzegania przepisów BHP, w tym w szczególności dla prac na wysokości. Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do takich prac oraz przejść przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa dla prac wykonywanych na wysokości.

- Elementy ulegające zakryciu zgłosić do odbioru KIEROWNIKOWI BUDOWY.

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgodnić z PROJEKTANTEM.

- Pokrycie dachu należy odśnieżać w przypadku gdy obciążenie śniegiem przewyższa wartość projektową charakterystyczną. Do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku i nie dopuszczanie m.in. do przeciążenia konstrukcji dachu budynku poprzez kontrolę grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu oraz zapewnienie bezpiecznego usunięcia nadmiaru śniegu z dachu oraz nawisów lodowych i śniegowych.

Do szacowania ciężaru śniegu na dachu można stosować średnie orientacyjne wartości ciężaru objętościowego śniegu. Przyjmuje się średni ciężar:

- świeżego śniegu - 1 kN/ m3,

- osiadłego (kilka godzin lub dni po opadach) - 2 kN/m3,

- starego (kilka tygodni lub miesięcy po opadach) - 2,5-3,5 kN/ m3,

- mokrego - 4 kN/ m3.

| WYKAZ RYSUNKÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt zagospodarowania terenu - schody | Rys. nr K_1 | skala b/s |  |
| Schody SCH-01 | Rys. nr K_2 | skala 1: 30 |  |
| Schody SCH-02 | Rys. nr K_3 | skala 1: 30 |  |
| Schody SCH-03 | Rys. nr K_4 | skala 1: 30 |  |
| Sposób fundamentowania obelisku i tablicy w nawierzchni | Rys. nr K_5 | skala 1: 30 |  |
| Fontanna żelbetowa - schemat statystyczny | Rys. nr K_6 | skala 1: 25 |  |
| Fontanna żelbetowa - zbrojenie przekrój A-A, B-B | Rys. nr K_7 | skala 1: 25 |  |
| Sterownia żelbetowa - schemat statystyczny | Rys. nr K_8 | skala 1: 25 |  |
| Sterownia żelbetowa - zbrojenie - przekrój A-A, B-B, C-C, D-D, E-E | Rys. nr K_9 | skala 1: 25 |  |

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.o. ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin KRS:0000848995, NIP: 7123404112, REGON: 386475149 e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl, tel.: 792-217-177

# PROJEKT BUDOWLANY

# BRANŻA ELEKTRYCZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO „NA SKARPIE” W BOBOLICACH

# WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

# Adres inwestycji:

# Jednostka ewidencyjna: 320903_4 Bobolice Miasto

# Obręb ewidencyjny: 0003 Bobolice

# Nr ewid. działki: 84, 77, 629

# Inwestor:

# Gmina Bobolice

# ul. Ratuszowa 1

# 76-020 Bobolice

| # PROJEKTANT |  |
| --- | --- |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA | # PODPIS / PIECZĄTKA |
| mgr inż. Jerzy Szymczyk Wa-43/92 |  |
| OPRACOWAŁ | # mgr inż. Piotr Staniak |

# Lublin, Marzec 2021 r.

OPIS TECHNICZNY

- Wstęp

Przedmiotem tej części opracowania jest projekt przyłącza linii  oświetlenia  parku oraz monitoring CCTV Parku Miejskiego „Na Skarpie” działka nr ew.: 84 obręb 0003 Bobolice, jednostka ewidencyjna 320903_4 Bobolice Miasto. Park będzie oświetlony przy pomocy opraw ze źródłami światła LED.

- Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:

- projektu architektoniczno-budowlanego,

- zlecenia inwestora,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351),

- norm PN-E, PN-IEC, oraz  zasad wiedzy technicznej.

Niniejszy Projekt został opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce przepisów państwowych w zakresie budownictwa i obowiązujących Polskich Norm.

- Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem oświetlenie parku wraz z projektem rozdzielni elektrycznej, monitoring wizyjny CCTV połączony z budynkiem gminy, gdzie ma znajdować się stanowisko operatora.

W zakres niniejszej części opracowania wchodzą:

- opis  zasilania w energię elektryczną,

- bilans elektroenergetyczny,

- rozplanowanie opraw oświetleniowych,

- rozplanowanie kamer monitoringu CCTV.

- Wizualizacja oświetlenia

Oświetleniu podlegają tereny komunikacji w parku, fontanna, sterownia oraz niektóre z drzew.

Ilekroć w projekcie wymienione zostały znaki towarowe, nazwy producentów/dystrybutorów, tylekroć możliwe jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. Minimalne parametry określające równoważność rozwiązań podano w poniższym opracowaniu.

Do oświetlenia części terenu zielonego (ścieżek) zastosowano oprawy ze źródłami światła LED. Moc pojedynczej oprawy wynosi 18W. Oprawy w II klasie ochronności przeciwporażeniowej. Montaż opraw bezpośrednio na słupie o wysokości h=4m. Słup o średnicy Ø60mm, umożliwiający bezpieczny montaż oprawy. Dla ścieżek przyjęto klasę oświetleniową P2 (średnie natężenie oświetlenia na poziomie minimum 11,9lx, minimalne natężenie oświetlenia na poziomie minimum 4,5lx).

- Oprawy oświetleniowe

WYGLĄD, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

Montaż opraw na wysokości 4 m, bezpośrednio na słupie.

- Słup

Kolor słupa RAL 7039 (śruby mocujące słup do podłoża zabezpieczone kapturkami systemowo wciskane).

Przed przystąpieniem do montażu słupa, należy sprawdzić stan powierzchni stykowych elementów łączeniowych, oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan powłoki antykorozyjnej. Podczas ustawiania słupa należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia elementów lub ich zniszczenia. Nakrętki śrub mocujących słup powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkręceniem. Odchylenie osi słupa od pionu nie może być większe niż: r = h [m] 300 gdzie: r - odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej w każdym kierunku w [m] h - wysokość nadziemna słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika a przy jego braku od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

- Fundament betonowy B-50

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca się ręczne wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Montaż fundamentów wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu na 10 cm warstwie betonu B10 spełniającego wymagania PN-88/B-06250. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500 z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 1cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 5cm. Wykop należy zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu minimum 0,85 według BN-88/8932-01.

- Zasilanie

Odbiory w parku będą zasilane z nowo projektowanej tablicy TG, która będzie zasilona ze złącza zakładu energetycznego zgodnie z warunkami przyłączenia.  Z tablicy TG  zasilone będzie oświetlenie parku, fontanna, skrzynka hermetyczna z gniazdami i skrzynka teletechniczna od monitoringu wizyjnego. TZG -  Tablica ma być pomalowana na kolor ciemny zieleń, przykładowe RAL: 6005, 6020, 6028.

Zasilanie opraw zainstalowanych na słupach latarni wykonać z projektowanej rozdzielni TG. Zejście kabla do ziemi zabezpieczyć rurą osłonową. TG powinno zawierać rozłącznik  główny,  ograniczniki przepięć klasy T1+T2., zabezpieczenia  obwodów odbiorczych oraz  astronomiczny zegar sterujący.

Zabezpieczyć obwód zasilania bezpiecznikiem 3x16A typu C w TG. Zasilanie dla opraw doprowadzić do słupów z zaciskami montażowymi. Kable  oświetleniowy pomiędzy słupami  YAKY 4x25 0,6/1kV.  Kabel do zasilenia rozdzielni  fontanny zabezpieczyć wyłącznikiem  3x16A typ B, YKY 5x4 0,6/1kV. Kabel do zasilenia rozdzielni  skrzynki hermetycznej (zamykana na kluczyk) zabezpieczyć wyłącznikiem  3x20A typ B, YKY 5x4 0,6/1kV.

Rozdzielnia fontanny  powinna zawierać rozłącznik  główny, ograniczniki przepięć klasy T1+T2., zabezpieczenia  obwodów odbiorczych oraz  astronomiczny zegar sterujący.  Z rozdzielni  zasilana będzie tablica sterująca fontanny zlokalizowana pod ziemią (sterownia podziemna) YKY 5x2,5mm2 B3x16A. Do sterowni należy doprowadzić zasilanie dla oświetlenia (oprawa, łącznikIP66) YKY 3x2,5mm2 B10A. Z rozdzielni będzie zasilane podświetlenie zewnętrzne fontanny, które będzie sterowane zegarem astronomicznym YKY 3x4mm2 B16A.

Rozdzielnia teletechniczna CCTV powinna zawierać rozłącznik główny,  ograniczniki przepięć klasy T1+T2.,  zabezpieczenia  obwodów odbiorczych.

Oświetlenie w parku ma być sterowane, umożliwiając programowanie ściemniania opraw oraz ich działania zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Preferowane rozwiązanie to system DALI. Dobrane oprawy posiadają możliwość sterowania za pomocą tego systemu, Linię sygnałowa układać w oddzielnej rurze ochronnej w trasie kablowej.

BILANS MOCY TG

| Oprawy | Pi [W] | Ilość | Ps [W] |
| --- | --- | --- | --- |
| LED ED 18W 2200lm 3000K IP66 O19 GRAFIT-130275.5L012.021 | 18 | 45 | 810 |
| LED ED 9050lm/740 IP65 as szeroki szary | 67 | 6 | 402 |
| 8W LED (S.1500N) + GROUND STAKE (S.1014) | 8 | 4 | 32 |
| Zasilanie fontanny | 2000 | 1 | 2000 |
| Skrzynka hermetyczna z gniazdami | 4000 | 1 | 4000 |
| Monitoring CCTV | 700 | 1 | 700 |
| Łącznie |  |  | 8000 |

Obliczenia

Sprawdzenie doboru linii do mocy opraw

Bilans mocy 45 latarni po 18W i 6 naświetlaczy po 67W=1,3kW

prąd obliczeniowy wynosi:

IB=PszczUn×cosφ=1,3kW3×0,4kV×0,93=2A

Zaprojektowano linię typu YAKXS  4x25mm2.

Zabezpieczenie linii od cieplnych skutków prądów przeciążeniowych.

Obciążalność długotrwała kabli energetycznych, ułożonych w trasie kablowym podawana przez producenta przewodu  wynosi:

dla kabla YAKXS 5x25mm² - 90A.

Prąd znamionowy rozdzielnicy obwodu oświetlenia wynosi:

Ib=Pszcz3×Un×cosφ=1,3kW3×0,4kV×0,8=2A

Kable odbioru mocy będą zabezpieczone  wyłącznikiem bezpiecznikowym C16A.

Spełnione są warunki ochrony przed prądami przeciążeniowymi:

Warunek 1:

IB<IN<Idd		2A<16A<90A; warunek spełniony

Warunek 2:

I2<1,45*Idd		23,2A<130,5A; warunek spełniony

Sprawdzenie projektowanego przewodu YDY 3x2,5mm2 w słupach. Maksymalny prąd, który popłynie w latarni ulicznej wyniesie:

Ib=PUn×cosφ=0,04kW0,230kV×0,8=0,2A

Projektowany kabel musi spełniać następujące warunki:

Kable odbioru mocy będą zabezpieczone  wyłącznikiem bezpiecznikowym 6A.

Spełnione są warunki ochrony przed prądami przeciążeniowymi:

Warunek 1:

IB<IN<Idd		0,2A<6A<31A; warunek spełniony

Warunek 2:

I2<1,45*Idd		11,4A<45A; warunek spełniony

Przewidywana jest zasilanie tablicy fontanny na fundamencie betonowym w pobliżu fontanny, na planie wskazano lokalizacje.

- Zagadnienia BHP

Wraz z kablem zasilającym prowadzić bednarka ocynkowana 30x4 w celu zapewnienia uziemienia słupów oraz zadziałania zabezpieczenia różnicowoprądowego.

Montaż, obsługa i naprawa urządzeń elektrycznych muszą być prowadzone przez osoby przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny mieć znak bezpieczeństwa i świadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Po zrealizowaniu instalacji należy przeprowadzić próby montażowe (badania i pomiary) dla całej instalacji .

Jako ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zastosować izolowanie części czynnych. Jako uzupełnienie  ochrony  podstawowej  wykonać  system  ochrony  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym:  samoczynne  szybkie  wyłączenie  zasilania  oraz  przewód  ochronny  PE  z wyłącznikami  różnicowoprądowymi  o znamionowym  prądzie  różnicowym  30mA.  Te  same  wyłączniki  różnicowoprądowe  posłużą  jako  ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim gdyż zapewniają odpowiednio szybkie wyłączenie zasilania w przypadku pojawienia się napięcia na dostępnych elementach przewodzących urządzeń elektrycznych.  Oznaczenie przewodów w instalacji elektrycznej stosować zgodnie z PN-IEC60364: przewody fazowe w dowolnych  kolorach  za  wyjątkiem  żółtego,  zielonego,  jasnoniebieskiego,  przewód  neutralny  N  jasnoniebieski, przewód  ochronny  PE  żółto-zielony.  Po  wykonaniu  instalacji  elektrycznej  należy  przeprowadzić  pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a wyniki zestawić w protokole pomiarów.

- Monitoring CCTV

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa systemu monitoringu wizyjnego w technologii IP dla obiektu rewitalizowanego Parku Miejskiego w Bobolicach działka 84 powiat koszaliński. System w założeniu ma pełnić funkcję monitoringu ruchu osobowego na terenie obiektu parkowego, oraz wspomagania ochrony obiektu.

Podstawa i zakres opracowania

Zakres objęty niniejszym opracowaniem obejmuje projekt systemu telewizji dozorowej w technologii IP, dobór urządzeń, rozmieszczenie uradzeń, przypisanie funkcji do urządzeń.

Założenia zostały przygotowane w oparciu o:

- uzgodnienia z Inwestorem

- plany architektoniczne

- obowiązujące normy i wytyczne w zakresie budowy systemów w szczególności:

- PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogólne,

- PN-EN 62676-1-2:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 1-2: Wymagania systemowe -- Wymagania eksploatacyjne dotyczące transmisji wizji;

- PN-EN 62676-2-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 2-1: Protokoły transmisji wizji -- Wymagania ogólne

PN-EN 62676-4:2015-06; Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 4: Wytyczne stosowania

Wykonawca niniejszego zakresu jest zobowiązany zapoznać się z projektami i zakresem prac wszystkich branż pośrednio związanych z systemem bezpieczeństwa wizyjnego w celu dokonania niezbędnych uzgodnień.

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ (VSS).

Opis założeń VSS

Dla obiektu rewitalizowanego Parku Miejskiego zakłada się budowę systemu VSS wykorzystującego jako medium komunikacyjne sieć Etheret oraz światłowodową. Zakłada się wykorzystanie urządzeń używających do komunikacji protokołu TCP/IP. 
System pełnił będzie funkcje kontroli przepływu osób w obiekcie oraz funkcje wspomagającą ochronę i zabezpieczenie obiektu. System będzie posiadał możliwość rozbudowy do 32 kamer, w razie zmiany koncepcji.

Zgodność systemu nadzoru video z RODO

- Architektura systemu w konfiguracji serwer/klient, wszystkie dane takie jak: materiał audio-wideo, dane użytkowników systemu, logi systemowe i alarmowe muszą być przechowywane na odpowiednio zabezpieczonych serwerach zainstalowanym w dedykowanej, zamykanej szafie serwerowej.

- Eksportowany materiał przekazywany instytucjom zewnętrznym musi być zabezpieczony hasłem. Odtworzenie eksportowanego materiału będzie możliwe tylko po podaniu odpowiedniego hasła.

- System musi umożliwiać dostęp do pełnej funkcjonalności systemu po podaniu haseł administratora

- System musi rejestrować zmiany w bazie danych i wszelkie operacje w systemie zgodnie z wytycznymi normy PN-EN-62676-1 dla stopnia zabezpieczenia 2.

Założenie budowlane i struktura systemu.

Należy wybudować:

- rurę HDPE 32mm osobno od każdego słupa na którym zostaną zamontowane kamery dodo punktu agregacji

- w tym punkcie należy wybudować studnię teletechniczną typu SKR1 i zewnętrzną szafę bryzgoszczelną (wys. 500, szer. 800) na fundamencie,

- od zaprojektowanej w punkcie agregacyjnym studni należy wybudować rurę HDPE 40mm do wskazanej na załączonej mapie studni, dla docelowego przyłącza światłowodowego,

- w miejscach montażu kamer na słupach zainstalować szafki hermetyczne o wymiarach min. 200x300,

- do szafy agregacyjnej oraz do poszczególnych szafek na słupach należy doprowadzić zasilanie 230V (24h/d),

- pomiędzy szafą w punkcie agregacyjnym, a każdą szafką na słupie ułożyć jednomodowy przewód światłowodowy 4 włóknowy,

- przewody światłowodowe zakończyć po każdej stronie złączami w standardzie SC/APC, z odpowiednimi holderami dla adapterów jednomodowych AS/APC,

- do transmisji od kamer do szafy agregacyjnej zastosować mediakonwertery (min. 100Mb) z duplexowymi wkładkami optycznymi,

- w szafie agregacyjnej do połączenia transmisji od mediakonwerterów zastosować switch (np. typu DCN  S5750E-16F-SI-R ) dla spięcia transmisji od kamer i transmisji do rejestratora monitoringu,

- doprowadzenie przyłącza światłowodowego od magistrali do szafy agregacyjnej zlecić operatorowi telekomunikacyjnemu.

VSS składał się będzie z:

kamer zewnętrznych typu bulett z regulowanym obiektywem 2,7-13 mm, pełniących funkcje detekcji, obserwacji, rozpoznania i identyfikacji, urządzeń rejestrujących stacji prezentacyjnych.

Kamery zostaną zamontowane na słupach oświetleniowych, pod kamerami będą znajdować się skrzynki metalowe zabezpieczone przed otwarciem. Przełączniki Sieciowe zamontowane w skrzynkach są przystosowane do pracy od -40 do +75 stopni. Nie ma potrzeby instalacji grzałki i wentylatora. Do skrzynek doprowadzony będzie światłowód wielomodowy podłączony do switcha o podwyższonym standardzie temperatury, który zamieni światłowód na Ethernet.

W skrzynce projektuje się wykorzystanie przemysłowego gigabitowego przełącznika sieciowego z funkcją PoE+ dla każdego węzła sieci przy kamerze. Projektowany przełącznik powinien być przeznaczony do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych takich jak zakłady przemysłowe czy zewnętrzne szafy sterownicze. Powinien charakteryzować się wzmocnioną mechanicznie konstrukcją oraz zwiększoną odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI). W celu zapewnienia wysokiego poziomu niezawodności przełącznik powinien posiadać nadmiarowy (redundantny) system zasilania, umożliwiający jego podłączenie do dwóch niezależnych zasilaczy. Dla zapewnienia transmisji na duże odległości przełącznik powinien posiadać przynajmniej dwa złącza SFP. Dla podniesienie poziomu odporności na awarie sieci przełącznik powinien obsługiwać technologię ERPS umożliwiającą zbudowanie architektury typu RING.  Przełącznik powinien mieć niewielką kompaktową obudowę z możliwością montażu na szynie DIN oraz alternatywnie możliwość montażu na ścianie.

Pozostałe wymagane parametry przełącznika:

- 8 portów 10/100/1000Base-T z funkcją PoE+

- 2 porty SFP (światłowód) 100 / 1000Base-X

- Pełna obsługa programu TruVision Navigator 8 i nowszych wersji.

- Architektura przełączników o wysokiej wydajności

- Nieblokująca się matryca przełączająca do 20 Gb / s

- Obsługa ramek Jumbo 9 KB

- Maksymalna przepustowość 14.8Mpps dla 64B

- Tablica adresów MAC o wielkości 8K, automatyczne uczenie się adresów źródłowych

- Obsługa technologii Snooping IGMP (v1 / v2 / V3), do 255 grup multicast z obsługą trybu IGMP Querier oraz Snooping MLD (v1 / v2), do 255 grup multicast z obsługą trybu Querier MLD

- Obsługa VLAN - do 255 grup VLAN z 4094 identyfikatorów VLAN, MVR (rejestracja VLAN multiemisji), Voice VLAN, VLAN na MAC, VLAN na protokół

- Quality of Service (QoS), priorytety 802.1p, znaczniki VLAN 802.1Q, pole DSCP / TOS w pakiecie IP

- IEEE 802.3ad LACP / Static Trunk

- Advanced Security

- Filtrowanie MAC i wiązanie źródłowego adresu IP / MAC

- Zgodny z IEEE 802.3af / IEEE 802.3at Zasilanie przez Ethernet / EndSpan PSE i do 8 zasilanych urządzeń IEEE 802.3af / 802.3at

- Zabezpieczenie obwodu zapobiega zakłóceniom zasilania między portami

- Solidna, przemysłowa konstrukcja

- Obudowa metalowa IP30, szyna DIN i konstrukcja do montażu na ścianie

- Budżet mocy dla technologii PoE+ co najmniej 260W

- Uniwersalne zasilanie 12-48VDC

- Poszerzony zakres temperatury pracy -40°C do +75°C

- Minimalna klasa środowiskowa IP30

Po stronie odbiorczej w pomieszczeniu technicznym projektuje się przełącznik agregacyjny oferujący 24 porty światłowodowe w oparciu o złącza SFP. Konieczność podłączenia sześciu projektowanych kamer oraz zapewnienia możliwości rozbudowy systemu monitoringu w przyszłości wymaga zastosowania przełącznika z odpowiednio dużą liczbą portów światłowodowych. W celu zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu niezawodności przełącznik powinien się charakteryzować redundantnym systemem zasilania. Wymagane jest, aby przełącznik posiadał szybką, nieblokującą się matrycę przełączającą o szybkości do najmniej 128Gbps oraz mechanizmy zarządzania ruchem warstwy trzeciej (static routing). W celu umożliwienia zbudowania niezawodnej redundantnej infrastruktury transmisyjnej w oparciu o topologię RING, przełącznik musi być wyposażony obsługę protokołu ERPS. Aby zapewnić sprostać wysokim wymaganiom dotyczącym szybkości transmisji oraz niezawodności przełącznik powinien umożliwiać agregowanie połączeń za pomocą protokołu IEEE 802.3ad LACP oraz statycznych łączy agregowanych Static Trunk.

Pozostałe wymagane parametry przełącznika agregacyjnego:

- 24 porty SFP o prędkości 1Gbps

- 4 współdzielone porty RJ45 10/100/100

- 4 gniazda SFP + dla 10G Uplinków

- Obsługa routingu statycznego (L3 Static Routing)

- Matryca przełączająca do 128Gbps

- Współdzielony bufor danych o wielkość 32Mb

- Tablica adresów MAC 16K

- Pełne wsparcie transmisji Multicast dla IP Video (do 255 grup multicastowych)

- Wsparcie do 256 grup VLAN

- Zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa

- Filtrowanie adresów MAC i źródłowy adres IP / MAC

- Quality of Service (QoS)

- Redundantny zasilacz z sygnalizacją uszkodzenia

- Obsługa łączy agregowanych IEEE 802.3ad LACP / Static Trunk

Wszystkie urządzenia połączone zostaną projektowaną siecią Ethernet, która oprócz funkcji transmisyjnej będzie pełniła funkcję zasilającą dla kamer. Obraz przechwytywany przez kamery zapisywany będzie za pomocą urządzenia NVR przez okres 30 dni w pełnym zakresie. Po tym czasie musi nastąpić automatyczne nadpisanie lub usunięcie najstarszego materiału. Całość systemu zarządzana będzie za pośrednictwem systemu zarządzania wideo typu VMS. VMS będzie zarządzało całością uprawnień systemu, ale nie będzie bezpośrednio odpowiedzialne za gromadzenie strumieni video. System będzie pracował w topologii rozproszonej gwarantującej zwiększenie niezawodności.

Zastosowane kamery umożliwią realizację funkcji: 
Detekcji do 64 m, 
Obserwacji do 25 m,

Rozpoznania do 12 m,

Identyfikacji do 6 m.

Zastosowane urządzenia kamerowe.

Zastosowane urządzenia muszą spełniać poniższe wymagania minimalne:

- Kamery

- Obsługa protokołów TCP, UDP,  HTTP

- Obsługa transmisji unicast/multicast.

- Możliwość ustawienia sposobu transmisji wg priorytetu jakości lub płynności.

- Obsługa transmisji typu Smooth Steraming w trybie automatycznym, priorytetu rozdzielczości, korekty błędów.

- 4 strumienie kodowane H265/H264.

- Możliwość ustawienia wielkości strumienia przy trybie pracy stałowartościowym CBR i VBR (górna granica)

- Wsparcie 5 obszarów ROI (region of interests). ROI może mieć kształt wielokąta.

- Obsługiwać wyjątek audio, tzn generować alarm po przekroczeniu parametrów dźwięku. Alarm może być generowany na następujące reguły:

- utrata sygnału audio

- nagły wzrost poziomu hałasu

- nagły spadek poziomu hałasu

- Automatyczna kontrola poziomu świecenia oświetlacza

- Funkcja przechwytywania twarzy, która przesyła do rejestratora takie atrybuty jak: płeć, wiek, okulary, maska, nakrycie głowy, broda. Atrybuty mogą być używane przez inne urządzenia do generowania sygnałów alarmowych.

- Funkcja klasyfikacji obiektów. Kamera realizując funkcję detekcji obiektu potrafi sklasyfikować typ intruza. Rozróżniane typy intruza to: pojazd i człowiek.

- Szyfrowanie zapisu na kartach pamięci zabezpieczone hasłem.

- Obsługa trybu ANR (automatyczne uzupełnianie archiwum centralnego po awarii z karty SD).

- Dla trybu nagrywania na kartach pamięci musi być możliwość określenia przedziału czasu, po którym starsze nagrania zostaną skasowane. Przykładowo wyrażony w dniach.

- Po awarii połączenia sieciowego automatyczne przywrócenie transmisji STP, SFTP.

- Obsługa SRTP

- Diagnostyka jakości obrazu.

- Jeden ze strumieni obsługuje funkcję e-PTZ z 256 presetami i 4 trasami przejścia

- Funkcja automatycznego przeglądu ustawiana wg dnia i godziny.

- Wsparcie dla systemów Windows i MacOS

Bezpieczeństwo

- Kamera przy pierwszym starcie musi zażądać od instalatora ustawienia własnego hasła.

- Trzy poziomy haseł dostępu.

- Blokada urządzenia na ustawiony czas po n próbach niewłaściwego logowania.

- Obsługa certyfikatów sieciowych z generowanym alarmem o nieważności.

Kamery stacjonarne tubowe o zmiennej ogniskowej 2,7mm-13,5mm serii DS-2CD3656G2T-IZS

- Przetwornik 1/2,7” Progressive Scan CMOS

- Czułość przetwornika 0.003lux dla F1.4, AGC ON, 0 lux z podświetleniem

- Podświetlenie IR, zasięg podświetlenia IR do 60m

- Długość fali oświetlacza 850nm, inteligentne podświetlenie

- Rozdzielczość 2592x1944 @ 20fps PAL

- Szybkość migawki 1/3s do 1/100 000 s

- Kompresja H.265/H.264/MJPEG, 4 strumienie

- Kompresja audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3

- Kompensacja szumów otoczenia

- Kodowanie stałowartościowe lub zmiennowartościowe

- Mechaniczny filtr IR

- Dynamika przetwornika; Wide Dynamic Range 120dB

- Obiektyw o ogniskowej 2.7mm-13.5mm F1.4 auto iris; kąty patrzenia horyzontalny FOV: 101°-31°, wertykalny FOV:72.2°-23.4°,

- Detekcja sabotażu w zakresie utraty ostrości, zmiany sceny, konflikt adresów IP, nieautoryzowana próba logowania, wyjątek audio, diagnostyka jakości wideo.

- Analityka w zakresie; przekroczenie wirtualnej linii, wejście/wyjście intruza w region, pozostawienie/usunięcie obiektu, detekcja twarzy

- Transmisja do 6 strumieni na żywo.

- Inne funkcje; 3D DNR, BLC, HLC, kompensacja mgły (defog), 2 we/wy alarmowe, wbudowany slot na kartę pamięci (256GB), 5 obszarów ROI o kształcie wielokąta, wyjście napięciowe 12VDC, 100mA.

- Bezpieczeństwo: zabezpieczenie hasłem, szyfrowanie HTTPS, IEEE 802.1x, filtrowanie adresów IP, uwierzytalnianie HTTP/HTTPS, WSSE, TLS1.1/1.2

- 3 poziomy haseł dostępu

- API - Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP

- Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, ARP, SNMP

- Zasilanie PoE(802.3at), 12VDC

- Klasa wandaloodporności IK10 (IEC 62262:2002)

- Klasa szczelności IP67 (IEC 60529-2013)

- Temperatura pracy -30oC do +60oC

- Obudowa typu bullet z uchwytem montażowym

System rejestracji

W szafie RACK w GPD w serwerowni zainstalowany zostanie system rejestracji oraz switch. Na potrzeby aplikacji projektuje się zastosowanie 1 rejestratora sieciowego.

Jeden rejestrator należał będzie do rodziny rejestratorów inteligentnych wyposażonych w procesory GPU umożliwiające wykorzystanie zaawansowanej analityki.

Rejestratory zapewnią przestrzeń dyskową na rejestrację przez 30 dni obrazu przy założeniu pracy kamer 24h/dobę z parametrami 2592x1944@25fps, kodowanie H.264, pasmo 9216kbit/s.

Ilość kamer: 6.

Rejestrator 1 z 32 kanały, podłączone 6 kamer: zapotrzebowanie 53 TB.

Przestrzeń dyskowa skonfigurowana będzie z zastosowaniem RAID5.

Wymogi dotyczące urządzeń rejestrujących:

Ogólne wymogi dla rejestratorów

System rejestracji oparty został o urządzenia DS-9632NI-I8/R. Projektowany rejestrator należy do najnowszej generacji rejestratorów sieciowych IP, oferującą możliwość zapisu do 32 kanałów wideo IP przy wydajności ruchu sieciowego do 320Mbps. Konstrukcja rejestratora pozwala na rejestrację strumieni wideo z kamer o różnych rozdzielczościach począwszy od VGA/4CIF a skończywszy na 12MPx. Przyjęte rozwiązania zapewniają zgodność ze standardem opracowanym przez ONVIF i pozwalają na rejestrację materiału z różnych typów kamer. Dla wygody operatorów wdrożono w urządzeniu zaawansowany mechanizm automatycznego wyszukiwania kamer IP w sieci i dodawania do rejestratora.

Urządzenie może być wyposażone w bardzo dużą pamięć wewnętrzną sięgającą nawet 80TB, co powoduje, że rejestrator ten znakomicie się nadaje do współpracy z kamerami o dużych rozdzielczościach. Aby zapewnić niezawodność pracy urządzenie wyposażone jest w redundantny system operacyjny oraz technologię automatycznego odzyskiwania nagranego materiału z kart pamięci ANR. Technologia ANR zabezpiecza przed utratą danych po zerwaniu komunikacji z kamerą, kiedy to kamera zaczyna gromadzić materiał na wewnętrznej karcie pamięci. Po powrocie komunikacji materiał z karty pamięci automatycznie zostanie przejęty na dysk rejestratora. Kolejnym mechanizmem zwiększającym bezpieczeństwo danych jest możliwość konfiguracji RAID (0, 1, 5, 6, 10), lub możliwość wykorzystania mechanizmu redundancji, pozwalającego na zapisanie wybranych kamer równocześnie na kilku dyskach. Materiał wideo może być zapisywany w razie konieczności w kilku niezależnych trybach, co pomaga w oszczędzaniu powierzchni dysków i powoduje wydłużenie czasu nagrania. Dodatkową funkcją zwiększającą niezawodność jest możliwość stosowania grup rejestratorów z urządzeniem pracującym w trybie „hot-spare”, mającym za zadanie przejąć funkcje rejestratora, który uległ awarii.
	W zakresie monitorowania i powiadamiania o stanie dysków rejestrator wyposażony jest w mechanizm S.M.A.R.T. Technologia ta monitorując i gromadząc dane o sposobie pracy dysku nie tylko informuje o błędach, ale jest w stanie skutecznie ostrzegać o zbliżającej się awarii dysku.

Rejestrator został wyposażony w nowoczesny algorytm umożliwiający odbieranie z kamer IP informacji o zdarzeniach pochodzących z inteligentnych algorytmów detekcji i pozwalający na tej podstawie podejmować odpowiednie akcje np. zmieniać tryb rejestracji. Podobne akcje możliwe są także w oparciu o aktywację wejść alarmowych wbudowanych do rejestratora.

Urządzenie może być wyposażone w archiwum zewnętrzne o pojemności do 80TB, jednak w przypadku, kiedy pojemność ta będzie niewystarczająca możemy wykorzystać zewnętrzne pamięci masowe NAS/SAN (ang. Network Attached Storage/Storage Area Network). Rejestrator pozwala na skonfigurowanie do ośmiu kont/profili, na których będzie można prowadzić zapis. Każde konto jest traktowane przez rejestrator, jako logiczny dysk i może być wykorzystane podobnie jak dyski wewnętrzne oraz zewnętrzne eSATA.

Za komunikację z urządzeniami zewnętrznymi odpowiadają dwa niezależne interfejsy sieciowe oferujące szybkość wymiany danych na poziomie do 1000Gbps.

Pełne zarządzanie rejestratorem odbywa się za pomocą strony administracyjnej dostępnej z poziomu przeglądarki, która umożliwia zarówno konfigurację urządzenia jak i podgląda dostępnych kamer zarówno w trybie na żywo jak i podczas odtwarzania materiału zapisanego. Urządzenie posiada możliwość współpracy z oprogramowaniem IVMS, Hikcentral, dzięki czemu klient otrzymuje możliwość pełnego zarządzania wieloma rejestratorami równocześnie włączywszy w to możliwość uaktualniania oprogramowania Firmware, a także możliwość uzyskania funkcjonalności wirtualnej krosownicy.

Główne cechy produktu:

- Rejestrator na 32 kamery IP w obudowie Rack 2U

- Wynikowa wartość strumieni:

- przychodzących 320 Mbps

- wychodzących 256 Mbps

- Dwa niezależne wyjścia HDMI ze wsparciem rozdzielczości do 4K resolution. 
Wspierane rozdzielczości: 4K (4096 × 2160), 4K (3840 ×2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1080p (1920 × 1080)/60Hz, UXGA (1600 × 1200)/60Hz, SXGA(1280 × 1024)/60Hz, 720p (1280 × 720)/60Hz, XGA (1024 × 768)/60Hz

- Wyjście VGA. Wspierane rozdzielczości: 1080p (1920 × 1080)/60Hz, UXGA (1600 × 1200)/60Hz, SXGA (1280 × 1024)/60Hz, 720p (1280 × 720)/60Hz, XGA (1024 × 768)/60Hz

- Jedno wyjście audio RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)

- Dekodowane kompresje H.265, H.265+, H.264, H.264+,MPEG4, MJPEG

- Wspierane rozdzielczości kamer do nagrywania i dekodowania:
12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

- Synchroniczne odtwarzanie do maks. 16 kanałów jedocześnie.

- Wbudowane 8 interfejsów SATA,

- RAID 0/1/5/6/10
Wsparcie dla dysków do pojemności maks.10TB

- Złącze: 1 × eSATA dla opcjonalnej rozbudowy przestrzeni dyskowej,

- Wsparcie protokołów: IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS

- Wejścia sieciowe: 2 x RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive

- 1 wejścia audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)

- Wejścia USB: Panel frontowy 2 × USB 2.0; Panel tylni: 1 × USB 3.0

- Zasilanie 100 to 240 VAC, 200W redundantny zasilacz

System zarządzania i stanowiska operacyjne

Do zarządzania systemem służyło będzie środowisko typu VMS w konfiguracji klient serwer. W serwerowni umieszczony zostanie serwer aplikacji, do którego podłączone zostanie stanowisko operacyjne typu klient pokazane na rysunkach. Parametry techniczne serwera, jak i stacji operacyjnych należy dobrać wg. aktualnych danych z najnowszej wersji oprogramowania.

Stanowisko klienta wyposażone będzie w komputer klasy PC wraz z niezbędnym oprogramowaniem i elementami sterującymi, oraz dwa monitor 32” o rozdzielczości FHD.

Parametry minimalne dla aplikacji:

- Aplikacja zaprojektowana w strukturze klient - serwer, przy czym jeden obiekt może być obsługiwany przez więcej niż jeden serwer.

- Zarządzanie maksymalnie na jeden serwer do
- 64 urządzeń rejestrujących
- 1024 urządzeń kodujących
- 3000 kanałów wideo oraz 3000 wejść/wyjść

- Serwer główny odpowiada za przechowywanie konfiguracji urządzeń, zarządzanie uprawnieniami urządzeń i użytkowników oraz uwierzytelnianie, zarządzanie kontrolą dostępu, udostępnianiem danych aplikacją zewnętrznym.

- Wydajność serwera, jako gateway wideo to 200 kanałów po 2Mb/s w trybie live, odtwarzanie nagranego materiału.

- Zarządzanie klawiaturami i ich prawami dostępu

- Zarządzanie 8 inteligentnymi ścianami wideo.

- Możliwość obsługi do 100 klientów stacjonarnych i mobilnych bez konieczności kupna dodatkowych licencji.

- Automatyczne wykrywanie zainstalowanych urządzeń takich jak kamery, rejestratory, serwery streamingowe. Czytanie z urządzeń takich informacji jak nazwa, alias kodera, adres, producent, nazwa obszaru, stan sieci, harmonogram nagrywania.

- Zarządzanie urządzeniami w zakresie 
- harmonogramów urządzeń rejestrujących 
- zdalnej konfiguracji urządzeń rejestrujących
- wszystkich dostępnych funkcji kamer 
- konfiguracji i obsługi urządzeniami SAN
- konfiguracji i obsługi Cloud Storage Server

- Obsługuje 1024 mapy graficzne definiowane na 6 poziomach, współpraca z mapami GIS

- Zarządzanie systemem LPR ze zdefiniowanymi listami 5000 pojazdów.

Zdalne zarządzanie obiektami.

- Każdy obiekt ma możliwość podłączania do 1024 urządzeń kodujących.

- Możliwość stworzenia do 5 kopii zapasowych bazy danych dla obiektów zdalnych, przy czym ścieżka dostępu do pliku nie może być edytowana.

- Zdalny nadzór nad alarmami i zdarzeniami wsparty możliwością filtrowania i priorytetowania.

- Możliwość umieszczenia zdalnego obiektu na mapach GIS

Zarządzanie alarmami i zdarzeniami:

- System obsługuje poniższe zdarzenia, które mogą być skonfigurowane, jako alarmy lub zdarzenia.

  - Utrata sygnału wideo, wykrywanie sabotażu wideo

  - Wykrywanie ruchu, wykrywanie zmian sceny

  - PIR

  - Wykrywanie utraty ostrości

  - Wykrywanie wyjątków audio, nagłe zmniejszenie intensywności dźwięku, nagłe zwiększenie natężenia dźwięku

  - Wykrywanie twarzy, robienie zdjęć twarzy

  - Przekroczenie linii, wykrywanie przekroczenia linii

  - Wykrywanie wejścia regionu (ROI), wykrywanie wyjścia regionu (ROI)

  - Wykrywanie wtargnięcia intruza

  - Detekcja wałęsania (Loitering)

  - Detekcja gromadzenia się osób

  - Wykrywanie szybko ruszającego się obiekty

  - Detekcja niedozwolonego parkowania

  - Wkrywanie nienadzorowanego bagażu

  - Wykrywanie usunięcia obiektu

  - Wykrywanie źródła ognia

  - Alarm różnicy temperatur

  - LPR, dla systemu detekcji tablic rejestracyjnych, czarna lista, biała lista

- System nadzoruje stan techniczny urządzeń w zakresie

- Urządzenie w trybie offline

- HDD pełny

- Awaria dysku twardego

- Niezgodność standardu wideo

- Niezgodność rozdzielczości zapisu

- Wyjątek macierzy

- Nielegalne logowanie

- Wyjątek serwera

- Za wysoka temperatura systemu

- Za wysoka temperatura procesora

- Zbyt wysoka temperatura płyty głównej

- Zbyt wysoka temperatura pamięci

- Zbyt wysoka temperatura chipa

- Temperatura otoczenia za wysoka

- Wyjątek pamięci

- Utrata dysku

- Ostrzeżenie o dysku

- Nieprawidłowy dysk

- Odłączenie dysku

- Inicjalizacja macierzy

- Odbudowa macierzy

- Objaśnienie macierzy

- Degradacja macierzy

- Wykrywanie macierzy

- Naprawa szyny

- Niedostępna macierz

- Utrata wideo

- Wyjątek nagrywania

- Każde zdarzenie systemowe może mieć nadany priorytet od 0 do 255 poziomu. System może wymusić, jako reakcję operatora potwierdzenie alarmu oraz wysłać mailem informację o alarmie.

- Każdy alarm/zdarzenie może być skojarzony z mapą graficzną, oraz obrazem z 16 kamer stacjonarnych jak i PTZ z wywołaniem presetu.

- Alarm/zdarzenie może być wysłane w postaci okna popup na urządzenia wyświetlające (monitory, ściany wideo) oraz na stacje klienckie.

Bezpieczeństwo użytkowników

- System umożliwia definiowanie ilości możliwych prób logowania od 1 do 5, po tym czasie następuje blokada stacji na czas od 10 do 60 min.

- Hasło użytkownika musi zawierać, co najmniej 8 znaków i może mieć ograniczony przez administratora czas działania

W obiekcie przewiduje się instalację jednej stacji klienckich

- POŁĄCZENIA

Wszystkie elementy systemu pracowały będą w oparciu o projektowaną sieć LAN.

- ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

| Typ | Opis | szt |
| --- | --- | --- |
| DS-2CD3656G2T-IZS | Kamera typu Bullet AcuSense 5MP, z technologią powered-by-Darkfighter, posiada przetwornik: 1/2.7″ Progressive Scan CMOS, min. oświetlenie: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), wolna migawka, WDR 120 dB; Obiektyw: 2.7 - 13.5 mm: HFOV 101° - 31°, VFOV 72.2° - 23.4°, DFOV 138.8° - 39.8°, mocowanie obiektywu: Ø14; Zasięg IR do 60m; max. Rozdzielczość 2592 × 1944; Kompresja obrazu: H.265/H.264/H.264+/H.265+; 4 Strumienie; Parametry obrazu: BLC, HLC, 3D DNR; 2/2 wejścia/wyjścia alarmowe; 1/1 wejście/wyjście audio; Funkcje smart: przechwytywanie twarzy; ochrona perymetryczna; podstawowe zdarzenia; temperatura pracy: -30 °C do 60 °C; Zasilanie: 12 VDC ± 25%; PoE: 802.3af, Class 4; Materiał: stop aluminium; Wymiary: Ø105 × 340.8 mm; Waga: 1310g; IP67; IK10 | 6 |
| DS-9632NI-I8/R | Rejestrator NVR DS-9632NI-I8/R, 32 kanały IP, Pasmo przychodzące/wychodzące 320Mbps/256Mbps; Pasmo przychodzące/wychodzące (tryb RAID) 200/200Mbps, Pasmo wychodzące TLS 128 lub 64 Mbps (kiedy Raid jest wł); 2 niezależne wyjcia HDMI (HDMI1 w rodzielczości 4K, HDMI2 w 1080p), Format dekodowania: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4, jednoczesne odtwarzanie nagrań na 16 kanałach, obsługiwane rozdzielczości wideo: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF; 16 interfejsów SATA, pojemność HDD do 10TB; RAID: RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, RAID10; wejście /wyjścia alarmowe 16/4 (16/8 opcjonalnie); zasilanie: 100 - 240 VAC, 550W; wymiary: 445 × 547 × 89 mm, waga 13kg | 1 |
|  | Dysk 8 TB | 8 |
| DS-D5032QE | Monitor 31.5” wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1920x1080, 16.7M kolorów, podświetlenie 300cd/m², kontrast 1400:1, odświeżanie 8ms. Wejścia 1 HDMI, 1VGA, audio wejście, RJ45. Zasilanie 100-240VAC, pobór <55W, temp. Pracy 0℃-40℃, wymiary 727mm*474mm*64mm, waga 5.09Kg. | 2 |
| HikCentral-VSS-Base/16Ch | Pakiet HikCentral-VSS-Base/16Ch, HikCentral nadzoru wideo pakiet podstawowy-który zawiera wymagania wstępne dla kanału rozbudowy, wszystkie podstawowe cechy systemu monitoringu wizyjnego i zarządzanie 16 kamerami. | 1 |
| HikCentral-VSS-1Camera | Pakiet HikCentral-VSS-1Camera, 1 podłączenie kamery. | 0 |
|  | Stacja komputerowa kliencka | 1 |

| NS3552-8P-2S-V2 | 8+2 przemysłowy gigabitowy zarządzalny przełącznik PoE+ | 6 sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Skrzynka metalowa z kluczykiem oraz szyną DIN. dopasować do NS3552-8P-2S-V2o wymiarach 152 x 107 x 72 mm. | 6 sztuk |
| NS4750-24S-4T-4X-V2 | Zarządzalny przełącznik światłowodowy Gigabit Ethernet. Wyposażony w 24-Porty SFP Slots i 4 współdzielone porty 10/100/1000Base-T RJ45. Główny uplink 4 x 1/10BaseG SFP+, temp. | 1 sztuka |

Uwaga: Zamawiający wyznaczy pomieszczenie na terenie urzędu Miasta i Gminy w którym zainstalowana zostanie szafa RACK zamykana na klucz. W szafie będzie zainstalowany rejestrator oraz przełącznik sieciowy. Stanowisko nadzoru (stacja robocza) zostanie wyznaczone przez zamawiającego.

- Uwagi końcowe

Całość instalacji elektrycznych wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Wszystkie prace wykonać należy zgodnie z przepisami BHP i ppoż. oraz warunkami normy N SEP-E-004 i opinią ZUDP. Wytyczenie przebiegu trasowego linii kablowych należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej. W trakcie prac zapewnić możliwość wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.

W przypadkach wątpliwości, co do przebiegu istniejącego uzbrojenia (innego niż podano na podkładach mapowych), należy wykonać przekopy kontrolne lokalizujące trasę danego urządzenia podziemnego.

Przekopy kontrolne należy wykonywać ze szczególna ostrożnością, odspojenie gruntu powinno odbywać się bez użycia kilofów.

Decyzje o konieczności wykonania przekopów kontrolnych pozostawia się inspektorowi nadzoru budowlanego.

| WYKAZ RYSUNKÓW: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt zagospodarowania terenu | Rys. nr E_1 | skala 1:500 |  |
| Lista opraw | Rys. nr E_2 | skala b/s |  |
| Tablica elektryczna | Rys. nr E_3 | skala b/s |  |

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.o. ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin KRS:0000848995, NIP: 7123404112, REGON: 386475149 e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl, tel.: 792-217-177

# PROJEKT BUDOWLANY

# BRANŻA SANITARNA

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO „NA SKARPIE” W BOBOLICACH

# WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

# Adres inwestycji:

# Jednostka ewidencyjna: 320903_4 Bobolice Miasto

# Obręb ewidencyjny: 0003 Bobolice

# Nr ewid. działki: 84, 77, 629

# Inwestor:

# Gmina Bobolice

# ul. Ratuszowa 1

# 76-020 Bobolice

| # PROJEKTANT |  |
| --- | --- |
| BRANŻA SANITARNA | # PODPIS / PIECZĄTKA |
| mgr inż. Szymon Przekora LUB/0244/PWBS/18 |  |
| OPRACOWAŁ | # mgr inż. Iwona Frączek |

# Lublin, Marzec 2022 r.

Spis treści:

I.	OPIS TECHNICZNY	58

1.	Zakres projektu	58

2.	Podstawa opracowania	58

3.	Opis przyjętych rozwiązań	58

3.1.	Przyłącze wodociągowe	58

3.1.1	Budowa przyłącza	59

3.1.2.	Przejścia pod przeszkodami i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu	59

3.1.3.	Roboty montażowe	60

3.1.4.	Roboty ziemne	60

3.1.5.	Próby i odbiory	61

3.2.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej	62

3.2.1.	Roboty ziemne	63

3.2.2.	Przejścia pod przeszkodami i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu	64

3.2.3.	Roboty montażowe	64

3.2.4.	Próby i odbiory	65

4.	Uwagi realizacyjne	66

5.	Uwagi końcowe	67

II. WYKAZ RYSUNKÓW	68

- OPIS TECHNICZNY

- Zakres projektu

Projekt budowlany obejmuje wykonanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego „Na Skarpie” w Bobolicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” obejmującego działki nr ew.: 84, 77, 629 obręb 0003 Bobolice, jednostka ewidencyjna 320903_4 Bobolice Miasto.

- Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Mapa terenu do celów projektowych

- Warunki techniczne wod.-kan.

- Uzgodnienie trasy z ZUDP

- Plan zagospodarowania działki

- Polskie i europejskie normy

- Akty prawne

- Opis przyjętych rozwiązań

Zaprojektowano przyłącza wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej do komory fontanny. W komorze zaprojektowano wodomierz oraz zawór antyskażeniowy typ BA. Odwodnienie za pomocą wpustu z klapą zwrotną.

  - Przyłącze wodociągowe

Zaprojektowano przyłącze wodociągowe z rur PE 100 RC SDR11                            dn40x3,2 od istniejącej sieci wodociągowej do nowoprojektowanej fontanny. Włączenie projektowanego odcinka do istniejącej sieci wodociągowej wykonać za pomocą opaski do nawiercania DN32/dn110 i zasuwy odcinającej DN32 z kluczem teleskopowym wyprowadzonym do skrzynki żeliwnej  z obrukiem żelbetowym 50x50x7 cm i oznakowaniem tabliczką na słupku betonowym.  Opomiarowanie zaprojektowano w ogrzewanej komorze fontanny – lokalizacja wg części rysunkowej. Należy zamontować wodomierz mokrobieżny DN20 Q3=2,5 m3/h. Za wodomierzem zamontować zawór antyskażeniowy typu BA uniemożliwiający wtórne zanieczyszczenie wody. Zestaw wodomierzowy należy wyposażyć w  zawory odcinające.

Woda doprowadzona będzie do fontanny – dobór urządzenia oraz technologii fontanny wg projektu fontanny.

Dobór wodomierza:

Zapotrzebowanie na wodę:

Qz=3 m3/h

Na podstawie powyższego zapotrzebowania dobrano wodomierz mokrobieżny o średnicy DN20 i przepływie nominalnym Q3=4 m3/h.

Pomieszczenie komory fontanny (pomieszczenie wodomierza):

Pomieszczenie będzie ogrzewane za pomocą grzejnika elektrycznego z termostatem (1500W) oraz wentylowane przy użyciu wentylatora kanałowego wyciągowego 75 m3/h, fi100. Przewód wyciągowy wentylacji wyprowadzić w teren zielony i zakończyć daszkiem i kratką. Nawiew do pomieszczenia poprzez kanał nawiewny fi100, także wyprowadzony w teren zielony i zabezpieczony daszkiem oraz kratką.

    - Budowa przyłącza

Przyłącze należy wykonać z rur PE 100 RC SDR11 dn40x3,2 łączonych przez zgrzewanie doczołowe lub za pomocą elektrozłączek. Głębokość posadowienia przyłącza powinna być zgodna z profilem załączonym w części rysunkowej opracowania, a przebieg zgodny z uzgodnioną przez ZUDP trasą. Trasę prowadzenia przyłącza wyznaczyć geodezyjnie. Zachować głębokość prowadzenia poniżej strefy przemarzania gruntu, t.j.1,8 m.

Stosować rury na ciśnienie robocze 1 MPa lub inne posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rurociąg układać na podsypce z materiału niezmrożonego, bez ostrych kamieni i elementów o wielkości cząstek do 20 mm. Wysokość podsypki wynosi 10cm.

Na wysokości 0,3 m nad rurą ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną z wkładką aluminiową. Po ułożeniu rurociągu a przed jego zasypaniem należy przeprowadzić próbę ciśnieniową i dezynfekcję.

    - Przejścia pod przeszkodami i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu

Na projektowanej trasie przewodów występują skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: sieć gazowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej przy których prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. Wszelkie skrzyżowania z istniejącymi i projektowanymi przewodami zostały naniesione na profile podłużne projektowanej sieci i przyłącza. Rzędne prowadzenia istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia przyjęto orientacyjne.

W rejonie skrzyżowań z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu prace należy prowadzić w sposób ręczny, a po odsłonięciu kolizyjnego uzbrojenia należy go zabezpieczyć. W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu należy natychmiast przerwać prace, zabezpieczyć teren i powiadomić właściciela uzbrojenia.

Wszelkie urządzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktować jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrębie zachować szczególną ostrożność.

    - Roboty montażowe

Rury wodociągowe należy układać na zagęszczonym podłożu z gruntu rodzimego pozbawionego kamieni i na podsypce z piasku o grubości 10cm.

Roboty montażowe przewodów z tworzyw sztucznych można wykonywać w temperaturze 0-25˚C. Włączenie przyłącza do sieci wodociągowej za pomocą opaski do nawiercania.

Instalację wodomierza wykonać zgodnie z normą PN-B-10720:1998. Przy montażu wodomierza przewód wodociągowy powinien być tak ukształtowany, aby zapewnić jego całkowite wypełnienie wodą w miejscu zamontowania zestawu wodomierzowego bez możliwości tworzenia się poduszki powietrznej. Przewód wodociągowy przed i za zestawem wodomierza powinien być tak umocowany, aby żaden element zestawu wodomierzowego nie mógł zmienić swojego położenia pod wpływem uderzenia wodnego.

UWAGA!

- Przy budowie przyłącza wodociągowego stosować wyłącznie materiały w klasie – I.

- Zasuwy oznakować odpowiednią tabliczką znamionową, umieszczoną na słupku betonowym.

- Rury, kształtki, armatura muszą bezwzględnie posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, jak również atest Państwowego Instytutu Higieny.

    - Roboty ziemne

Wykonanie wykopów - robót ziemnych przewiduje się na odkład, w tym:

- 80% - jako mechaniczne

- 20% - jako ręczne.

UWAGA!

Ostateczna ilość robót ziemnych wykonywanych ręcznie zostanie określona przez nadzór inwestorski w uzgodnieniu z wykonawcą.

Wykopy o głębokości ponad 1,5m wykonać jako wąskoprzestrzenne z odeskowaniem pełnym wykopu wypraskami stalowymi wg wymagań normy PN-EN-1610 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz. U.  nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003.

Roboty ziemne – wykopy prowadzić w okresie bezdeszczowym. Wykopy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi w formie rowków odwadniających (wykonanych wzdłuż wykopów).

Rury należy układać na podsypce o grubości min. 10 cm, wykonanego z piasku drobno, średnio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Podsypka powinna być zagęszczona bezpośrednio po wbudowaniu. Zagęszczenie podsypki powinno być nie mniejsze niż 90%. Warstwa podsypki o grubości 5cm układana bezpośrednio pod przewodami nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne ułożenie przewodów przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogęszczona podczas zagęszczania zasypki wokół rur. Zasypkę kanału w wykopie należy przeprowadzić w trzech etapach:

- etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach,

- etap II - po próbie szczelności złącz - wykonanie warstwy j.w. w miejscach połączeń,

- etap III - zasypka wykopu materiałem zasypowym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką szalowania ścian wykopu.

Obsypkę rur wykonać z materiałów zalecanych przez producenta rur np. piasku i ubijać warstwami. dokładnie ubijając warstwami o gr.10 – 20cm. Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu w tzw. pachach rury, które należy wykonać podbijakami z twardego drewna. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosić co najmniej 30cm. W trakcie zasypki, na wysokości 30cm nad rurą, należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z PVC (niebieską ) o szer. 10 – 20cm. Na całej trasie prowadzenia wykopów należy odtworzyć wierzchnią warstwę gruntu. Szczególnie dotyczy to odcinka prowadzonego w pasie służebności gruntowej.

    - Próby i odbiory

Dla sprawdzenia rur i szczelności złączy w rurociągu należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo-hydrauliczną.

Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Wymagania odnośnie szczelności rurociągów ujęte są w normie: PN-B-10725-1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” Ciśnienie próbne: pp = prób + 0,5MPa >  ppmin =  1,0MPa.

Rurociągi, przed ich oddaniem do eksploatacji, podlegają dokładnemu przepłukaniu czystą wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej do wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Prędkość przepływu wody w czasie płukania nie może być mniejsza od v=1,0m/s w ilości 5-krotnej objętości płukanego odcinka sieci. Płukanie wykonać 48 godzin po dezynfekcji rur. Dezynfekcję przeprowadzić roztworem podchlorynu sodu zawierającą, co najmniej 50 mg Cl2/dm³ przez okres 24 godzin. Po przeprowadzeniu dezynfekcji,  przewód należy ponownie przepłukać wodą wodociągową. Po dezynfekcji i płukaniu powinna być dokonana analiza bakteriologiczna w stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Podczas wykonywania robót obowiązują:

- odbiory częściowe,

- odbiór końcowy.

Odbiór częściowy obejmuje odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu:

- wykonanie wykopów i podłoża,

- przewodów przed badaniem szczelności,

- obiektów budowlanych (studzienki, bloki oporowe),

- szczelności przewodu,

- warstwa ochronna przewodu po próbie szczelności.

Odbiór końcowy obejmuje odbiór przewodu po zakończeniu całości robót przed przekazaniem przewodu do eksploatacji.

  - Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 Ø160x4,7mm odprowadza ścieki sanitarne z projektowanej fontanny do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Rzędne oraz spadki kanałów zgodnie z częścią rysunkową projektu.

Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano poprzez istniejącą studnię połączeniową umieszczoną na czynnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Projektuje się również jedną studnię rewizyjną Ø1200mm oraz jedną inspekcyjną Ø 425. Studzienkę Ø1200mm należy wykonać jako studzienkę prefabrykowaną z kręgów betonowych i wyposażyć ją w klapę zwrotną.

W komorze fontanny zastosować wpust z klapą zwrotną.

    - Roboty ziemne

Przewiduje się wykonanie większości robót ziemnych mechanicznie, tylko w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym - ręcznie. Wykonanie wykopów - robót ziemnych przewiduje się na odkład, w tym:

80% - jako mechaniczne,

20% - jako ręczne.

W miejscu występowania infrastruktury podziemnej wykopy prowadzić tylko ręcznie. Na trasie projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej występują skrzyżowania 
z istniejącą kanalizacją deszczową. Ostateczna ilość robót ziemnych wykonywanych ręcznie zostanie określona przez nadzór inwestorski w uzgodnieniu z wykonawcą.

Wykopy o głębokości ponad 1,5m wykonać jako wąskoprzestrzenne z odeskowaniem pełnym wykopu wypraskami stalowymi wg wymagań normy PN-EN-1610 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003.

Skrzyżowania z projektowanym uzbrojeniem podziemnym rozwiązać wg stanu faktycznego (po dokonaniu odkrywki) w formie podwieszenia wykonanej do tego celu konstrukcji drewnianej na wieszakach stalowych w obecności inspektora nadzoru oraz wymagań użytkownika.

Roboty ziemne – wykopy prowadzić w okresie bezdeszczowym. Wykopy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi w formie rowków odwadniających (wykonanych wzdłuż wykopów).

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 0,6m od krawędzi wykopu. Rozszalowanie powinno nastąpić bez naruszenia obsypki.

Dna wykopów należy wykonać ze spadkiem określonym w projekcie. Należy unikać zbędnego rozpajania gruntu w obrębie dna wykopu. Pod przewody należy wykonać podsypkę o grubości 15cm zagęszczoną przy pomocy ubijaków. Obsypkę rur wykonać z materiałów zalecanych przez producenta rur, np. piasku i ubijać warstwami. W celu zapewnienia statycznego bezpieczeństwa rurociągów obsywanie i zagęszczanie należy prowadzić po obu stronach rurociągu równocześnie. Obsypkę prowadzić do wysokości 30cm ponad wierzch rury ubijając warstwami co 10cm do uzyskania wskaźnika Js = 0,97. Pozostałą część wykopu zasypać piaskiem nienormowanym zagęszczając go warstwami co 20÷30cm aż do uzyskania stopnia zagęszczenia Js = 1,00. Każda warstwa po zagęszczeniu powinna być odebrana przez uprawnionego geologa celem sprawdzenia, czy osiągnięto zagęszczenie Js = 1,00.

Zwraca się uwagę na zagęszczenie zasypki w obrębie rury i przykrycia gdyż od 0,3 do 1,0m ponad wierzch rury nie należy stosować ciężkiego sprzętu do zagęszczania, lecz średniej wielkości zagęszczarki wibracyjne o ciężarze roboczym do 0,6kN lub płytowe o ciężarze roboczym do 3kN. Ciężkie urządzenia zagęszczające można stosować dopiero przy przykryciu rury poniżej 1,0m ponad lico rury.

Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi określonymi PN-B10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

    - Przejścia pod przeszkodami i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu

Na projektowanej trasie przewodów występuje skrzyżowanie z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej, przy których prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. Wszelkie skrzyżowania z projektowanymi przewodami zostały naniesione na profile podłużne projektowanego przyłącza. Rzędne prowadzenia istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia przyjęto orientacyjne.

W rejonie skrzyżowań z projektowanym uzbrojeniem terenu prace należy prowadzić w sposób ręczny, a po odsłonięciu skrzyżowanego uzbrojenia należy go zabezpieczyć. W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu należy natychmiast przerwać prace, zabezpieczyć teren i powiadomić właściciela uzbrojenia.

Wszelkie urządzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktować jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrębie zachować szczególną ostrożność.

    - Roboty montażowe

Bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu rur należy sprawdzić wszystkie elementy pod kątem ewentualnych uszkodzeń i zanieczyszczeń.

Rury układać pod spad kanału, na podłożu piaszczystym uprzednio przygotowanym. W miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe (o głębokości ok. 10cm) dla umożliwienia montażu bosego końca rury w kielich. Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewniać warunki czystości – piasek nie powinien dostawać się do wnętrzna kielicha. Roboty montażowe przewodów z tworzyw sztucznych można wykonać w temperaturach od 0-25 oC.

Skrzyżowania z projektowanym uzbrojeniem wykonać z uwzględnieniem uwag zawartych o opinii ZUDP.

Konstrukcję projektowanej studni żelbetowej na kanalizacji należy wykonać w technologii tradycyjnej:

- podkład z chudego betonu B10 o grubości 8cm,

- podstawa studni żelbetowych o h = 1,0m,

- typowe kręgi żelbetonowe o h = 1,0 m, 0,5 m lub 0,3 m, łączone na uszczelki gumowe lub zaprawę wodoszczelną z osadzonymi fabrycznie żeliwnymi stopniami złazowymi,

- przykrycie płytą prefabrykowaną – najazdową z otworem Ø 60cm,

- właz żeliwny: Ø 600mm, typu ciężkiego D – 400, z zamknięciem zatrzaskowym, osadzony na pierścieniach wyrównawczych,

- przejście rurami przez ściany studni wykonać jako szczelne.

    - Próby i odbiory

W trakcie budowy kanału wykonuje się odbiory częściowe, a po zakończeniu budowy odbiór końcowy. Odbiory częściowe dotyczą poszczególnych etapów przed zasypaniem kanału. Zakres robót obejmuje:

- sprawdzenie zgodności w odniesieniu do dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, w szczególności podłoża, wykonania strefy ułożenia rury, obsypki, głębokości posadowienia itp.,

- sprawdzenie poprawności montażu rur, w tym m.in. zachowania kierunku ułożenia, wykonania spadków podłużnych,

- sprawdzenia poprawnego wykonania studzienek kanalizacyjnych, podłączeń rur do      studni, wykonanie próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację.

Przed przekazaniem kanału do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego polegającego na:

- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych, w tym m.in. ewentualnych potwierdzeń zrealizowanych w nich postanowień usunięcia usterek oraz sprawdzenia protokołów z prób szczelności,

- sprawdzenia aktualnych dokumentacji technicznych z uwzględnieniem wprowadzenia do niej ewentualnych zmian i uzupełnień,

- sprawdzenia prawidłowego zamontowania studzienek i innych elementów.

Odbiory, częściowy i końcowy powinny być zrealizowane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami.

Badania szczelności kanału należy wykonać zgodnie z zaleceniami normy PN-92/B-10735: ,,Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze”. Kanał należy zbadać na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.

- Uwagi realizacyjne

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych należy zapoznać się z niniejszym projektem i załączonymi uzgodnieniami, w oparciu o załączony plan sytuacyjny, zlokalizować skrzyżowania z pozostałym uzbrojeniem.

- Całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a w szczególności zabezpieczyć wykopy przed zawaleniem (szalowanie) oraz przed wpadnięciem osób postronnych (taśmy ostrzegawcze, mostki z barierkami dla pieszych).

- Zabezpieczenie wykopów wykonać z uwzględnieniem wymagań normy BN-83/8836-02 „Roboty ziemne – wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne”.

- Roboty montażowe rurociągów należy realizować zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych “ zeszyt 3-wydanie COBRTI Instal - 2001r. oraz wytycznych montażowych producentów poszczególnych elementów przyłącza.

- Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47/2003”.

- Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych rurociągów z tworzyw sztucznych” - wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji-Warszawa 1994 r.

- W pełni obowiązują warunki techniczne wydane przez Zakład wodociągów 
i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Komunalnego „Nałęcz” Sp. z o.o. w Niedrzwicy Dużej.

Przy wykonywaniu robót obowiązują normy:

| PN – B-10736:1999 | Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. |
| --- | --- |
| PN 81/B-03020 | Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statystyczne i projektowane. |
| PN-EN 752-1:2000 | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. |
| PN-EN 124:2000 | Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. |
| PN-EN 476:2001 | Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. |
| PN-EN 1610:2002 | Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. |
| PN-92/B-10729 | Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. |

- Uwagi końcowe

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne: terenu, osi istniejącego wodociągu, jak również  lokalizację  istniejącego uzbrojenia.

- Całość robót wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań zawartych w: „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wyd. PTKSGGiK Warszawa 1994, oraz „Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągów z NPWiP” producenta rur, jak również wymagań technicznych COBRTI W-wa zeszyt nr 3/2001 oraz PN-EN-1401-1/1995.

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót bezwzględnie zapoznać się z planszą zbiorczą uzbrojenia terenu.

- Pozostałe dane dotyczące projektu zawarte są w części rysunkowej niniejszego opracowania.

- Roboty ziemne prowadzone w pobliżu istniejących kabli energetycznych wykonać szczególnie uważnie i starannie sposobem ręcznym, stosując zalecenia normy PN-76/E-05125 oraz obowiązujące w tym względzie przepisy BHP.

- Trasę przyłączy wytyczyć geodezyjnie, a wykonane rurociągi (przed zasypaniem wykopu) zinwentaryzować przez służby geodezyjne.

- Przed przystąpieniem do realizacji sieci wodociągowej należy wykonać w pierwszej kolejności makroniwelację terenu do przewidywanych rzędnych projektowych oraz stabilizację gruntu którą o prawidłowości jej wykonania winien potwierdzić inspektor nadzoru robót drogowych z wpisem do dziennika budowy.

- Po wykonaniu wodociągu przed jego zasypaniem wykonać próbę ciśnieniową przyłącza z udziałem przedstawiciela Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Komunalnego „Nałęcz” Sp. z o.o. w Niedrzwicy Dużej.

Podane parametry urządzeń oraz elementów instalacji, należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie produktów o parametrach równoważnych, z zastosowaniem minimalnych rozwiązań projektowych z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych w projekcie, zagwarantują uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i  dopuszczenia do stosowania.

# II. WYKAZ RYSUNKÓW

PZT 	Projekt zagospodarowania terenu						1:500

WK1 	Profil przyłącza wodociągowego						1:100/250

WK2 	Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej					1:100/250

WK3	Schemat studni betonowej							b/s

WK5	Przekrój posadowienia rur wodociągowych w wykopie			b/s

WK6	Przekrój posadowienia rur kanalizacji sanitarnej w wykopie			b/s

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.o. ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin KRS:0000848995, NIP: 7123404112, REGON: 386475149 e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl, tel.: 792-217-177

# PROJEKT BUDOWLANY

TECHNOLOGIA FONTANNY

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO „NA SKARPIE” W BOBOLICACH

# WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

# Adres inwestycji:

# Jednostka ewidencyjna: 320903_4 Bobolice Miasto

# Obręb ewidencyjny: 0003 Bobolice

# Nr ewid. działki: 84, 77, 629

# Inwestor:

# Gmina Bobolice

# ul. Ratuszowa 1

# 76-020 Bobolice

| # PROJEKTANT |  |
| --- | --- |
| BRANŻA SANITARNA: TECHNOLOGIA FONTANNY | # PODPIS / PIECZĄTKA |
| mgr inż. Tomasz Pirzański nr upr. MAP/0237/PWOS/12 |  |

# Lublin, Marzec 2022 r.

Zestawienie opracowania:

- Opis techniczny

  - Podstawa i faza opracowania

  - Parametry fontanny

  - Opis instalacji i urządzeń uzdatniania

  - Chemikalia

  - Wytyczne dla branż

  - Warunki stosowania zamienników

- Specyfikacja techniczna wyposażenia instalacyjnego

- Wykaz rysunków

I Opis techniczny

1. Podstawa i faza opracowania

- Projekt architektury;

- Uzgodnienia branżowe dotyczące dostawy wody, odbioru ścieków oraz zasilania energetycznego;

- Faza opracowania - projekt wykonawczy.

2. Parametry fontanny

Obraz wodny będzie składał się z następujących elementów:

- 3 strumieni wylewek w kształcie skorupy ślimaka umieszonych centralnie w fontannie;

- spadająca woda będzie podświetlona przez reflektory białe ledowe.

Zaprojektowano pomieszczenie maszynowni. W pomieszczeniu zostaną umieszczone wszystkie urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowego działania instalacji wodnych tj.: obieg uzdatniania wody i układ obiegowy.

Urządzenia będą sterowane automatycznie. Zaprogramowanie czasu pracy zostanie wykonane zgodnie z wytycznymi inwestora.

Przykładowy program pracy:

Czas pracy układu filtracyjnego 	godz. 8:00 do 24:00

Czas pracy atrakcji fontanny		godz. 8:00 do 22:00

3. Opis instalacji i urządzeń uzdatniania

3.1.  Obieg uzdatniania wody:

Dla fontanny przewidziano osobny układ filtracji i uzdatniania wody.

Filtracja wody

Do uzdatniania wody przewidziano zestaw filtracyjny składający się z:

- Filtra o średnicy D350 ze złożem kwarcowym 0,5-1 mm

- Pompy filtracyjnej o mocy 0,3kW III faz. z prefiltrem

- Ręcznego zaworu sześciodrogowego

- Orurowania

Układ dozowania środka chemicznego

Układ ten ma na celu utrzymanie optymalnych parametrów wody w fontannie.

W jego skład wchodzą:

- śluza dozująca zamontowana na by-pasie

Elementy napływowe

Napływ wody do niecki będzie odbywał się poprzez dwie dysze napływowe.

3.2. Obieg atrakcji:

Dobrano dyszę pieniącą nie zależną od poziomu wody 2’’. Efekt wodny uzyskiwany z dysz - strumień spieniony o wysokości 1 metra. Dysza będzie zasilana przez pompę o mocy 0,75 kW i zasilaniu III faz. z prefiltrem i koszem ssawnym ze stali nierdzewnej zabezpieczającymi pompę.

Do oświetlenia wody dobrano 3 szt. lamp podwodnych ledowy o mocy 6x2W każda i świecących światłem białym.

3.3. Materiały i armatura

- Wszystkie dysze i elementy obrazów wodnych będą wykonane z: 
tombaku, ABS i INOX

- Rurociągi oraz armatura w maszynowni, nieckach oraz odpływy grawitacyjne  
z twardego PVC-U PN10

- Rury oraz kształtki łączone metodą klejoną, skręcaną na gwint

- Przed procesem betonowania wszystkie rury należy wyposażyć w kołnierze szczelne

3.4. Układ sterowania pracą fontanny

Zadaniem układu sterowania pracą fontanny jest zredukowane do minimum niezbędnej obsługi, ułatwienie bieżącej eksploatacji, zapewnienie precyzji pracy oraz zabezpieczenie przed sytuacjami awaryjnymi.

Sterowanie poziomu

Celem pracy tego układu będzie samoczynne uzupełnianie strat w obiegu wodnym  fontanny oraz zabezpieczenie urządzeń przed pracą „na sucho”. W skład kompletu wchodzić będą: sondy zamontowane w niecce i zawór elektromagnetyczny.

Automatyczny układ sterowania

Układ automatycznej regulacji czasu pracy pomp ma zapewnić uzyskanie optymalnych efektów pracy zespołów filtracyjnego i obiegowych w cyklu dziennym. Zainstalowany układ, pozwoli zaprogramować czas pracy i czas postoju pomp.

3.5. Instalacje elektryczne fontanny

Do szafki zasilająco-sterującej zostanie doprowadzony kabel zasilający zewnętrzny zapewniający dostawę energii dla potrzeb urządzeń technologicznych fontanny.

Zapotrzebowanie minimalne mocy wynosi: N=1,50 kW i U=400V.

Zestawienie zapotrzebowania mocy przez odbiorniki:

| Lp. | Pozycja | Ilość | Moc (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa filtracji z prefiltrem typ 0,30 kW III faz. | 1 | 0,30 |
| 2. | Pompa 0,75kW III faz. | 1 | 0,75 |
| 3. | Elektrozawór (0,01kW) | 1 | 0,01 |
| 4. | Reflektor podwodny | 3 | 0,04 |
| 5. | Inne - rezerwa | 1 | 0,40 |

W szafce zasilająco-sterującej zainstalowany będzie układ niezbędnych zabezpieczeń elektrycznych, układ przeciw przepięciowy, układ czasowej regulacji pracy poszczególnych elementów składowych instalacji jak również elementy realizujące wzajemne sprzężenia urządzeń. Sterowanie będzie odpowiedzialne za realizowanie pracy poniższych układów technologii:

- System uzupełniania wody

- Pompa filtracyjna

- Pompa atrakcji

- Reflektory podwodne

Na szafce zasilająco-sterującej będzie zainstalowany wyłącznik główny umożliwiający odcięcie napięcia w wypadku awarii któregoś z urządzeń jak również na czas przeprowadzenia konserwacji.

4. Chemikalia

Dezynfekcja wody

Do dezynfekcji wody przewidziano wielofunkcyjny środek do dezynfekcji chlorem. Preparat będzie dostarczony w postaci 200 gramowych tabletek w opakowaniach 5 kg. Środek ten poprzez oddziaływanie na wodę pełni funkcje:

- dezynfekcyjne;

- algobójcze;

- bakteriobójcze;

- zapobiegające rozwojowi alg;

- wirusobójcze;

- grzybobójcze.

Zagrożenia:

Produkty są zakwalifikowane do kategorii materiałów niebezpiecznych 
i odpowiednio oznakowanych wg wytycznych Unii Europejskiej.

Podczas obsługi urządzeń do dozowania chemii należy zachować szczególną ostrożność 
i postępować zgodnie z zasadami BHP dla materiałów niebezpiecznych.

Przechowywać w zamkniętym miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie wypadku 
lub złego samopoczucia przy kontakcie z produktem natychmiast wezwać lekarza.

5. Wytyczne dla branż

5.1. Instalacja Wod - Kan

Do maszynowni należy doprowadzić wodę wodociągową rurą o średnicy 32 mm. Ciśnienie wody zasilającej 3 bary. Przewód doprowadzający wodę należy wyposażyć w wodomierz, zawór zwrotny i reduktor ciśnienia i zawory kulowe odcinające.

Kanalizacja w pomieszczeniu - kratka podłogowa zabezpieczone klapą zwrotną (w przypadku zbyt dużego zagłębienia w stosunku do kanalizacji rząpia o wymiarach 0,8x0,8x0,8m z pompą zatapialną) i podejście technologiczne D75.

Niecka fontanny:

Spust zimowy D110 - do kanalizacji sanitarnej zamykany klapa ziemną;

Przelew awaryjny D50 - do kanalizacji sanitarnej zabezpieczony klapą zwrotną.

5.2. Wentylacja i ogrzewanie

Dla pomieszczenia maszynowni należy zapewnić wentylację mechaniczną 
wywiewno-nawiewną zapewniającą 5 wymian powietrza na godzinę.

Temperatura w pomieszczeniu technicznym przez cały rok powinna mieścić się 
w przedziale 5 - 250C. W związku z tym wymagane jest ogrzewanie pomieszczenia maszynowni.

5.3. Instalacje elektryczne

Pomieszczenie maszynowni powinno posiadać oświetlenie zgodnie z przepisami dotyczącymi pomieszczeń technicznych.

Do szafki sterująco-zasilającej doprowadzić kabel zasilający zapotrzebowanie mocy N=1,50 kW i U=400V.

Zapotrzebowanie mocy dla potrzeby wentylacji i oświetlenia maszynowni wg Projektu branżowego.

5.4. Budowlana

Podłoga maszynowni wyprofilowana ze spadkiem do kratki kanalizacyjnej.

Podłoga pomieszczenia technicznego powinna posiadać glazurę lub winna być zabezpieczona innym materiałem odpornym na działanie chemicznych środków agresywnych.

Pod pompy wykonać postumenty o wysokości 20 cm.

6. Warunki stosowania zamienników

W dokumentacji powyższej wskazano szereg produktów gotowych, przeznaczonych
do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowią przykłady elementów
i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Oznacza to, 
że wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych
w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktów i może stosować inne, jednakże wyłącznie pod warunkiem ich całkowitej zgodności z produktami podanymi w dokumentacji pod względem:

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

- wyglądu (kształt),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE  SĄ OBOWIĄZUJĄCE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ.

II Specyfikacja techniczna wyposażenia instalacyjnego

| Pozycja | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Układ filtracyjny | FRM 350 |  |
| Filtr | D350 | 1 |
| Złoże filtra | Złoże kwarcowe | 40 |
| Zawór 6-drogowy | Ręczny DN40 | 1 |
| Pompa | 0,30kW III faz. | 1 |
| Dysza boczna napływowa | DN40 Inox | 2 |
| Wpust do betonu |  | 1 |
| Kratka zabezpieczająca i korek |  | 1 |
| Skimmer | DN40 Inox | 1 |
| Przelew awaryjny z czujnikiem poziomu | DN40 Inox | 1 |
| Układ dozowania chemii | On line |  |
| Śluza dozująca |  | 1 |
| Chemia | Multitabletki | 1 |
| Układ kontroli poziomu i automatycznego uzupełniania wody |  |  |
| Reduktor ciśnienia | 1'' | 1 |
| Filtr wstępny | WP10 1'' | 1 |
| Wkład filtra | 20 mikronów | 1 |
| Zmiękczacz |  | 1 |
| Elektrozawór | DN25 24DCV | 1 |
| Czujnik poziomu wody |  | 1 |
| Obraz wodny |  |  |
| Kosz ssawny | KS 200/166/20 | 1 |
| Pompa | 0,75kW III faz. | 1 |
| Dysza | INOX | 3 |
| Oświetlenie obrazu wodnego |  |  |
| Reflektor | LED 6x2 W | 3 |
| Mocowanie reflektora | Wykonanie ind. | 3 |
| Okablowanie oświetlenia |  | 1 |
| Podwodne przejście kablowe | KD 1/10 | 1 |
| Układ sterowania i zasilania |  |  |
| Okablowanie urządzeń w pomieszczeniu maszynowni |  | 1 |
| Szafa sterująco - zasilająca |  | 1 |
| Orurowanie |  |  |
| Kształtki, rury, klej , czyścik | PVC | 1 |
| Kształtki, rury, czyścik | PE | 1 |

# II. WYKAZ RYSUNKÓW

TF01 	Projekt zagospodarowania terenu						1:50

TF02 	Schemat technologiczny							b/s

TF03 	Rzut niecki fontanny								1:50

TF04 	Rzut maszynowni fontanny							1:50

TF05 	Wymiarowanie maszynowni i niecki fontanny				1:50

ZAŁĄCZNIKI

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.o. ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin KRS:0000848995, NIP: 7123404112, REGON: 386475149 e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl, tel.: 792-217-177

# INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO „NA SKARPIE” W BOBOLICACH

# WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

# Adres inwestycji:

# Jednostka ewidencyjna: 320903_4 Bobolice Miasto

# Obręb ewidencyjny: 0003 Bobolice

# Nr ewid. działki: 84, 77, 629

# Inwestor:

# Gmina Bobolice

# ul. Ratuszowa 1

# 76-020 Bobolice

| # PROJEKTANT |  |
| --- | --- |
| BRANŻA ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Paweł Pietrzak 261/LBOKK/2019 | BRANŻA KONSTUKCYJNA mgr inż. Janusz Pietrzak 40/Lb/75 |
| BRANŻA SANITARNA mgr inż. Szymon Przekora LUB/0244/PWBS/18 | BRANŻA ELEKTRYCZNA mgr inż. Jerzy Szymczyk # Wa-43/92 |
| OPRACOWAŁ | # mgr inż. arch. kraj. Anna Milewska |

# Lublin, Marzec 2021 r.

- ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE:

- lokalizację elementów małej architektury;

- budowę obelisku;

- budowę fontanny wraz ze sterownią podziemną;

- remont betonowych schodów do parku (3 biegi schodowe) wraz z montażem jednostronnej barierki schodowej;

- remont istniejących ławek;

- odtworzenie alejek parkowych i wykonanie nawierzchni typu mineralno-żwirowa;

- wykonanie placu o wymiarach 3,0 x 4,0 m o nawierzchni typu mineralno-żwirowa;

- budowę monitoringu;

- projekt zewnętrznej instalacji energetycznej wraz z montażem: latarni, reflektorów;

- projekt przyłącza wodociągowego na potrzeby projektowanej fontanny;

- projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej na potrzeby projektowanej fontanny;

- zagospodarowanie zieleni;

- wysiew trawy;

- określenie materiałów i wymagań projektowanych elementów;

- określenie warunków i wymagań dotyczących prac budowlanych.

- ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

- Tyczenie stref bezpiecznych projektowanych urządzeń;

- Lokalizacja oraz wykonanie prac montażowych urządzeń i obiektów małej architektury;

- Betonowanie/montaż do gotowych prefabrykatów betonowych;

- Remont istniejących schodów betonowych i ławek;

- Wykonanie zewnętrznej instalacji energetycznej;

- Wykonanie oświetlenia i monitoringu;

- Wykonanie przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej;

- Budowa fontanny wraz ze sterownią podziemną;

- Budowa obelisku;

- Wyrównanie terenu po wykopach;

- Korytowanie pod nawierzchnie;

- Odtworzenie alei parkowych i wykonanie placu o wym. 3,0 x 4,0 m o nawierzchni typu mineralno-żwirowa;

- Odtworzenie zniszczonej podczas prac budowlanych nawierzchni trawiastej: dowiezienie żyznej ziemi, wysiew nasion traw;

- Wykonanie nasadzeń;

- Prace porządkowe.

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się istniejący Park Miejski „Na Skarpie” w Bobolicach.

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Na terenie inwestycji znajduje się podziemne uzbrojenie terenu - sieć energetyczna, sieć gazowa, sieć wodociągowa oraz sieć telekomunikacyjna. Projektowane zamierzenie nie koliduje z istniejącymi sieciami. Należy zachować ostrożność podczas wykonywania prac ziemnych.

- PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH:

- zagrożenie dla zdrowia osób postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidłowym oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robót budowlanych;

- zagrożenie podczas prowadzenia robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów;

- zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych;

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

- SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, powinni zostać przeszkoleni w zakresie zasad BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

- ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE

Wszystkie osoby przebywające na terenie rekreacyjnym są zobowiązane do stosowania niezbędnych środków ochrony indywidualnej. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa.

Zabrania się wykonywania prac na wysokości na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrów powyżej 10 m/s lub przy złej widoczności. Przy organizowaniu pracy na wysokości należy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby stanowiska pracy nie znajdowały się w bezpośredniej bliskości urządzeń elektrycznych będących pod napięciem.

Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów ogradza się balustradami. Minimalna wielkość strefy niebezpieczeństwa wokół obiektu - teren w promieniu nie mniejszym niż 10% wysokości, z której mogą spadać materiały, lecz nie mniejszy niż 6m.

W czasie wykonywania prac na wysokości jeden z pracowników powinien znajdować się na ziemi i posiadać sprzęt i środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu.

Na placu budowy należy umieścić sprzęt p.poż., apteczkę oraz tablice ostrzegawczo-informacyjne w widocznych miejscach. Teren budowy musi zostać ogrodzony.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składowania materiałów i wyrobów. Stanowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo w wysokości nieprzekraczającej 10 warstw.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.o.
ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin

tel. +48 792 217 177 / biuro@o-studioprojektowe.pl

Lublin, marzec 2022 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, niżej podpisany/a

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351), zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3

oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, i projekt techniczny w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej dotyczący inwestycji:

„Rewitalizacja Parku Miejskiego „Na Skarpie” w Bobolicach” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew.: 84, 77, 629 obręb 0003 Bobolice, jednostka ewidencyjna 320903_4 Bobolice Miasto

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

| PROJEKTANCI |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT: | NR UPRAWNIEŃ: | PODPIS: |
| mgr inż. arch. Paweł Pietrzak BRANŻA ARCHITEKTURA | 261/LBOKK/2019 |  |
| mgr inż. Janusz Pietrzak BRANŻA KONSTRUKCYJNA | 40/Lb/75 |  |
| mgr inż. Szymon Przekora BRANŻA SANITARNA | LUB/0244/PWBS/18 |  |
| mgr inż. Jerzy Szymczyk BRANŻA ELEKTRYCZNA | Wa-43/92 |  |

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia.

www.o-studioprojektowe.pl          siedziba firmy: ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin          NIP: 712-340-41-12

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.o.
ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin

tel. +48 792 217 177 / biuro@o-studioprojektowe.pl

Lublin, marzec 2022 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, niżej podpisany

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.  2021 poz. 2351), zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3

oświadczam, że projekt branży sanitarnej - technologia fontanny dotyczący inwestycji:

„Rewitalizacja Parku Miejskiego „Na Skarpie” w Bobolicach” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew.: 84, 77, 629 obręb 0003 Bobolice, jednostka ewidencyjna 320903_4 Bobolice Miasto

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

| PROJEKTANT |  |  |
| --- | --- | --- |
| BRANŻA SANITARNA: TECHNOLOGIA FONTANNY | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| mgr inż. Tomasz Pirzański | MAP/0237/PWOS/12 |  |

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia.

www.o-studioprojektowe.pl          siedziba firmy: ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin          NIP: 712-340-41-12