Załącznik do umowy

SPECYFIKACJA WYKONANIA DOZORU, KONSERWACJI 
I PRZEGLĄDÓW KOTŁOWNI GAZOWYCH JEDNOSTKI:
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu

- Przedmiot usługi

- Przedmiotem usługi jest prowadzenie eksploatacji kotłowni opalanych gazem ziemnym w tym:

- zapewnienie gotowości urządzeń, instalacji i elementów kotłowni do produkcji energii cieplnej (c.o. i/lub c.w.),

- dozór w zakresie utrzymania prawidłowej, ciągłej pracy urządzeń i instalacji służących do produkcji c.o. i/lub c.w. w celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw wody o odpowiednich parametrach,

- bieżąca konserwacja instalacji zgodnie z instrukcjami obsługi i konserwacji kotłów, z przepisami i zaleceniami producentów kotłów w zakresie wymaganym do prawidłowej pracy

- wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji w obrębie kotłowni, w tym rocznego przeglądu instalacji gazowych kotłowni - zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane oraz sprawdzenie systemu detekcji wycieku gazu GAZEX.

- Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do usuwania awarii oraz wykonywania remontów w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- W ramach przyjętych obowiązków Wykonawca zobowiązany jest:

    - wykonywać przedmiot umowy w poszanowaniu zasad opisach w:

- rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,

- rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

    - prowadzić dzienniki obsługi kotłowni, który będzie stanowić własność Zamawiającego,

    - przestrzegać wymagań przepisów przeciwpożarowych i BHP w szczególności budowlanych i instalacyjnych,

    - wykonywać prace z należytą starannością w sposób zgodny z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, instrukcjami obsługi węzłów, DTR urządzeń i przepisami UDT.

- Kotłownie objęte okresowymi przeglądami i konserwacją.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje kotłownie jedno– i dwufunkcyjne opalane gazem ziemnym, eksploatowane sezonowo lub przez cały rok. Granice eksploatacji, do których obowiązuje umowa określa się jako zawory odcinające instalację budynku.

| Lp. | Adres kotłowni | Ilość kotłowni | Czas pracy kotłowni | Typ kotła | Ilość kotłów | Moc kotła |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11-440 Reszel, ul. Łukasińskiego 3 | 1 | Cały rok | Immergas VICTRIX PRO 100 2 ErP | 2 | 99 |
| 2 | 11-440 Reszel, ul. Wojska Polskiego 3A | 1 | Cały rok | INNOVES MCA | 2 | 65 |

- Opis czynności do wykonania okresowych przeglądów i konserwacji kotłów.

- Do obowiązków Wykonawcy należy realizowanie postanowień dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji obsługi, dotyczących kotłowni.

- Wykonawca będzie prowadził monitorowanie bieżącej pracy kotłowni i diagnozowanie sytuacji w szczególności awaryjnych zaistniałych w kotłowni, bez konieczności dodatkowej interwencji ze strony Zamawiającego, poprzez zatrudnienie personelu do bezpośredniej realizacji zadania powierzonego przez Zamawiającego.

- Oczekiwana zdolność Wykonawcy do reakcji na awarię urządzeń kotłowni poniżej 12 godzin. Przez czas reakcji serwisu, Zamawiający rozumie czas, liczony od powiadomienia Wykonawcy, pocztą elektroniczną na adres (e-mail) w uzasadnionych okolicznościach telefonicznie na wskazane numery telefonu o nieprawidłowościach i awariach,

- do podjęcia czynności naprawczych przez Wykonawcę w miejscu wystąpienia awarii (rozumiane jako reakcja najpóźniej w dniu kolejnym po zgłoszeniu/odebraniu sygnału - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie okresowych przeglądów urządzeń, instalacji stanowiących integralną część kotłowni:

  - palniki kotłowe opalane gazem ziemnym,

  - armatura zabezpieczająca i regulacyjna,

  - instalacja doprowadzająca gaz ziemny do palnika ścieżką gazową,

  - instalacja sygnalizacyjna i alarmowa kotłowni,

  - stacja uzdatniania wody obiegowej,

  - przy kotłowe węzły cieplne (wymienniki ciepła, sprzęgła i rozdzielacze) z automatyką pomiarowo-rozliczeniową,

  - pompy obiegowe i cyrkulacyjne,

  - czopuch i przewody spalinowe.

- Obowiązkami Wykonawcy w bieżącej eksploatacji kotłowni są:

    - kontrola łańcucha zabezpieczeń urządzenia grzewczego,

    - kontrola układów pomiarowych,

    - sprawdzenie szczelności instalacji gazu,

    - kontrola elektrody zapalającej,

    - sprawdzenie nastaw automatyki, działania czujnika obecności płomienia, działania czujnika zaniku wody w kotle, działania czujnika zaniku ciągu kominowego,

    - bieżąca konserwacja i czyszczenie palników, elementów kotła, armatury,

    - wymiana wkładów filtracyjnych, filtrów powietrza, uszczelek, dysz paliwowych, doszczelnienie ścieżek olejowych i gazowych,

    - kontrola poprawnej pracy pomp,

    - kontrola i uzupełnienie do wymaganego poziomu zładu wody w instalacji c.o.,

    - napełnianie i spuszczanie wody ze zładu według potrzeb Zamawiającego,

    - czyszczenie filtrów, filtro-odmulników i osadników,

    - odkażanie zasobnika c.w.u.,

    - kontrolowanie i uzupełnianie na bieżąco środków chemicznych w stacjach uzdatniania wody,

    - wykonywanie innych czynności wynikających z instrukcji eksploatacji i konserwacji

    - przygotowanie kotłów oraz zbiorników ciśnieniowych i uczestniczenie w przeglądach UDT. Brak pozytywnej decyzji UDT na użytkowanie kontrolowanych urządzeń w całości obciąża Wykonawcę,

    - prowadzenie wymaganej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji pracy kotłowni, w tym inwentaryzacji lub aktualizacji posiadanej przez Zamawiającego inwentaryzacji kotłowni,

    - usuwania na własny koszt oraz utylizacji materiałów, które zostały wyeksploatowane w związku z pracą urządzeń,

    - w związku z zakończeniem umowy konserwacji kotłowni uczestniczenie w przekazaniu kotłowni kolejnemu konserwatorowi – z przekazaniem wszelkich dokumentów, książki serwisowej kotłowni oraz ewentualnych ruchomych elementów wyposażenia kotłowni

- Inne czynności:

- wymiana materiałów eksploatacyjnych tj. części zamiennych, których konieczność cyklicznej wymiany wynika z DTR urządzeń kotłowni (m.in. takich jak filtry, uszczelki, dysze, elektrody zapłonowe, czujniki, fotokomórki);

- usuwanie bezzwłoczne drobnych usterek w przypadku, gdy nie są wymagane do naprawy części zamienne lub część urządzenia lub całe urządzenie z zachowaniem terminu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 9,

- w przypadkach awarii kotłów, armatury i rurociągów kotłowni, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji urządzeń zgodnie z wymogami technologicznymi, w tym wymagających wyłączenia kotłowni lub jednego z jej kotłów lub poniesienia dodatkowych, istotnych nakładów finansowych przedstawienie Zamawiającemu:

    - propozycji optymalnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych oraz

    - kosztowych – ze wstępną kalkulacją kosztów wykonania robót w formie oferty z obowiązkowym podaniem gwarancji producenta części zamiennych i gwarancji na wykonane prace naprawcze lub remontowe,

- przedstawienia, bez żądania dodatkowego wynagrodzenia, pisemnej ekspertyzy stanu technicznego kotła celem wycofania go z eksploatacji w przypadku, gdy koszt naprawy przewyższa wartość kotła, gdy urządzenie nie jest zdatne do dalszej eksploatacji z uwagi na nadmierne zużycie lub naprawa kotła jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Konserwacja i serwis kotłowni będzie realizowany przy pomocy narzędzi i urządzeń Wykonawcy. Koszty materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów okresowych pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego.

- Wykonywanie prac niemieszczących się w zakresie konserwacji i serwisu, w tym usuwanie usterek lub awarii, dokonywanie prac naprawczych czy remontowych a których mowa m.in. w ust. 6 pkt 3, wymaga oddzielnego, pisemnego zlecenia ze strony Zamawiającego i będzie rozliczane niezależnie od wynagrodzenia ryczałtowego, na podstawie rzeczywistych, poniesionych przez Wykonawcę kosztów.

- Terminy.

      - Czyszczenie kotła od strony ogniowej – 2 razy w roku, przed i po sezonie grzewczym.

      - Sprawdzenie automatyki i sterowania – 2 razy w roku, przed i po sezonie grzewczym.

      - Wymiana dysz w palniku kotła – 1 raz w roku, po sezonie grzewczym.

      - Sprawdzenie działania systemu detekcji wycieku gazu – 1 raz w roku.

      - W szczególności czynności opisane w ust. 1,2, 3 i 4 Wykonawca zakończy protokołem, który bezzwłocznie przekaże Zamawiającemu.

      - Kontrola łańcucha zabezpieczeń urządzenia grzewczego  - 1 raz w miesiącu.

- Bieżąca konserwacja i czyszczenie palników, elementów kotła, armatury - 1 raz w miesiącu, i przy każdej awarii.

- Okresowe   odkażanie   zasobnika   c.w.u.   zgodnie   z   Rozporządzeniem   Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Zapewnienie czasu reakcji serwisu: do 12 godzin; przez czas reakcji serwisu, Zamawiający rozumie czas, liczony od powiadomienia Wykonawcy, pocztą elektroniczną na adres (e-mail) w uzasadnionych okolicznościach telefonicznie na wskazane numery telefonu o nieprawidłowościach i awariach.

- Inne postanowienia.

Wykonawca winien posiadać uprawnienia do świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy, w tym wymagane przepisami prawa dokumenty kwalifikacyjne wskazujące na takie jego uprawnienia lub składając ofertę wskaże i będzie zatrudniał przez cały okres realizacji umowy:

    - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienie do dozoru urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych (co najmniej Grupa 2 pkt 1 lub wyższe jeśli przepis tak stanowi określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, oraz

    - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienie do eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych (co najmniej Grupa 2 pkt 1 lub wyższe jeśli przepis tak stanowi).

WZÓR

DZIENNIK DOZORU I KONSERWACJI KOTŁOWNI

w .................................................................................... ul. ........................................................, obiekt: ........................................................................

| DATA wykonania czynności | Nazwisko i imię konserwatora |  | ZAKRES wykonanych czynności (w szczególności: nazwa naprawianego urządzenia, ilości i rodzajach wymienionych części oraz o udzielona gwarancja na naprawę; rodzaj i zakres prac konserwacyjnych itp.) | Gotowość techniczna sprzętu/instalacji lub zauważone usterki do podjęcia dalszych działań po konsultacji z odbiorcą usługi lub/oraz inne uwagi. | PODPIS dokonującego dozoru/ konserwacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEGLĄD OKRESOWY |  |  |  |  |  |
| DATA przeglądu | Nazwisko i imię dokonującego przeglądu | UPRAWNIENIA osoby dokonującej przeglądu |  | UWAGI | PODPIS dokonującego przeglądu |
| – protokół z w/w przeglądu okresowego kotłowni został przekazany Odbiorcy usługi w dniu: ................r. |  |  |  |  |  |

WZÓR

PROTOKÓŁ

STWIERDZENIA USTERKI/ AWARII 
I POTWIERDZENIA WYKONANIA NAPRAWY/ USUNIĘCIA AWARII

| Data stwierdzenia awarii: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres obiektu: |  |
| Dane urządzenia/ instalacji: |  |
| Opis usterki/ awarii: |  |
| Szacunkowy koszt naprawy: |  |
| Decyzja Zamawiającego: |  |
| JEŚLI USUNIĘCIE USTERKI/ AWARII ZOSTANIE POWIERZONE WYKONAWCY: |  |
| Krótki opis podjętych czynności naprawczych i użytych materiałów/ części: |  |
| Pełny koszt naprawy w tym: |  |
| Ilość roboczogodzin: |  |
| Koszt materiałów/części |  |
| Koszt usług zewnętrznych: |  |
| Razem netto PLN |  |
| Razem brutto PLN |  |

…………………………………………………………. 			……………………………………………………

podpis i pieczęć podpis i pieczęć 					podpis i pieczęć podpis i pieczęć

przedstawiciela Wykonawcy					przedstawiciela Zamawiającego

WZÓR

PROTOKÓŁ 
OKRESOWEJ KONSERWACJI/ PRZEGLĄDU KOTŁA GAZOWEGO

| Data przeprowadzenia przeglądu: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres obiektu: |  |
| Czynności wykonane podczas konserwacji: |  |
| Inne: |  |
| Uwagi serwisanta: |  |
| Uwagi użytkownika: |  |

…………………………………………………………. 			……………………………………………………

podpis i pieczęć						podpis i pieczęć

przedstawiciela Wykonawcy					przedstawiciela Zamawiającego

KALKULACJA KOSZTU WYKONANIA USŁUG/ROBÓT DODATKOWYCH

(przykład do dowolnego przekształcania, ale w sposób taki by widoczne były najistotniejsze komponenty wyceny usługi/ roboty)

| lp | Opis | Jednostka miary | koszt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | robocizna | materiały | sprzęt | Razem netto |
| 1 | …. (opis) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1) obmiar = ..,.. … (podać ilość i jednostkę) | - | - | - | - |  |
|  | 2) R-robocizna … r-g/… (podać ilość i jednostkę) | r-g |  | - | - |  |
|  | 3) M-materiały: | - | - | - | - |  |
|  | a) pomocnicze (od R) … % (podać wielkość) | % | - |  | - |  |
|  | b) … … szt./kompl. (podać materiał i jego ilość) | szt./kompl. | - |  | - |  |
|  | c) … ... szt./kompl. (podać materiał i jego ilość) | szt./kompl. | - |  | - |  |
|  | 4) Sprzęt: | - | - | - | - |  |
|  | a) środek transportowy …. m-g (podać wielkość) | m-g | - | - |  |  |
|  | b) … … m-g (podać sprzęt i czas) | m-g | - | - |  |  |
| 2 | …. (opis) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 1) obmiar = ..,.. … (podać ilość i jednostkę) | - | - | - | - |  |
|  | 2) R-robocizna … r-g/… (podać ilość i jednostkę) | r-g |  | - | - |  |
|  | 3) M-materiały: | - | - | - | - |  |
|  | a) pomocnicze (od R) … % (podać wielkość) | % | - |  | - |  |
|  | b) … … szt./kompl. (podać materiał i jego ilość) | szt./kompl. | - |  | - |  |
|  | c) … ... szt./kompl. (podać materiał i jego ilość) | szt./kompl. | - |  | - |  |
|  | 4) Sprzęt: | - | - | - | - |  |
|  | a) środek transportowy …. m-g (podać wielkość) | m-g | - | - |  |  |
|  | b) … … m-g (podać sprzęt i czas) | m-g | - | - |  |  |
| 3 | …. (opis) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 1) obmiar = ..,.. … (podać ilość i jednostkę) | - | - | - | - |  |
|  | 2) R-robocizna … r-g/… (podać ilość i jednostkę) | r-g |  | - | - |  |
|  | 3) M-materiały: | - | - | - | - |  |
|  | a) pomocnicze (od R) … % (podać wielkość) | % | - |  | - |  |
|  | b) … … szt./kompl. (podać materiał i jego ilość) | szt./kompl. | - |  | - |  |
|  | c) … ... szt./kompl. (podać materiał i jego ilość) | szt./kompl. | - |  | - |  |
|  | 4) Sprzęt: | - | - | - | - |  |
|  | a) środek transportowy …. m-g (podać wielkość) | m-g | - | - |  |  |
|  | b) … … m-g (podać sprzęt i czas) | m-g | - | - |  |  |
| … | Razem NETTO 1-…. | - |  |  |  |  |
| … | Koszty pośrednie …% (R,S) | - |  | - |  |  |
| … | Zysk …% (R+ KpR, S+ KpS) | - |  | - |  |  |
| … | Razem NETTO z narzutami i zyskiem |  |  |  |  |  |
| … | VAT |  |  |  |  |  |
| … | Razem BRUTTO |  |  |  |  |  |

Jeśli Zamawiający zleci usunięcie awarii innemu podmiotowi odpowiednio skorygować tytuł protokołu