Załącznik nr 10B

I. Zakres czynności przeglądowych i konserwacyjnych central wentylacyjnych:

- ogólna ocena poprawności działania centrali wentylacyjnej;

- sprawdzenie podstawowych parametrów pracy centrali (wydajności, temperatur, hałasu);

- korekta nastaw parametrów na okres letni lub zimowy;

- sekcja wentylatora – kontrola pracy wentylatora wraz ze sprawdzeniem jego działania pod względem elektrycznym tj. pomiar natężenia prądu dla poszczególnych faz zasilania silnika, kontrola parametrów zasilania elektrycznego na falowniku, kontrola połączeń elektrycznych; kontrola elementów mechanicznych tj. wibracji i wyważenia, ocena stanu łożysk, stanu króćców elastycznych, czyszczenie sekcji;

- sekcja komory mieszania - kontrola procentowego udziału powietrza świeżego i recyrkulowanego, kontrola pracy przepustnic, korekta nastaw parametrów na okres letni i zimowy, czyszczenie sekcji;

- sekcja wymiennika rotacyjnego – kontrola prawidłowości pracy rotora, naciągu i stanu paska, pracy silnika, czystości sekcji i koła rotora, odprowadzenia skroplin, czyszczenie sekcji;

- sekcja nagrzewnicy wodnej – kontrola działania skuteczności zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych, kontrola stanu armatury odcinającej i regulacyjnej zainstalowanej przed nagrzewnicą, kontrola poprawności przepływu czynnika grzejnego oraz jego temperatury i ciśnienia. Czyszczenie wymiennika i sekcji;

- sekcja chłodnicy – kontrola czystości sekcji oraz kontrola działania urządzenia chłodniczego zgodnie z pkt. IV. Czyszczenie wymiennika i sekcji;

- sekcja filtrów – wymiana filtrów, czyszczenie filtrów tłuszczowych, oczyszczenie komory filtracyjnej;

- sekcja przepustnicy – kontrola poprawności działania, stan połączeń elektrycznych siłownika;

- sprawdzenie stanu czerpni i wyrzutni oraz szczelności widocznych połączeń kanałów wentylacyjnych wraz z izolacją termiczną;

- ogólna ocena poprawności działania elementów automatyki;

- kontrola działania regulatorów temperatury i regulatorów wydajności powietrznej;

- ogólna ocena stanu instalacji zasilania elektrycznego i urządzeń elektrycznych (szafy zasilająco sterownicze, falowników silników wentylatorów, styczniki, przełączniki, urządzenia zabezpieczające itp.);

- sprawdzenie działania wyłączników różnicowoprądowych;

- sprawdzenie poprawności opisu obwodu elektrycznego zasilającego urządzenie;

II. Zakres czynności przeglądowych i konserwacyjnych wentylatorów:

- ogólna ocena poprawności działania wentylatora wraz ze sprawdzeniem jego działania pod względem wibracji i wyważenia;

- ocena stanu mocowania / systemu podparcia wentylatora;

- ocena stanu silnika wraz z oceną połączeń elektrycznych oraz stanu łożysk (w przypadku konieczności ich smarowanie);

- przy napędzie pośrednim regulacja naciągu pasków;

- kontrola stanu króćców elastycznych oraz szczelności przyłączonych kanałów;

- kontrola stanu czerpni i wyrzutni powietrza oraz ich oczyszczenie;

- kontrola stanu filtrów a w przypadku konieczności ich wymiana (dla urządzeń wyposażonych w filtry);

- sprawdzenie stanu przynależnych nagrzewnic / chłodnic kanałowych;

- ogólna ocena poprawności działania elementów automatyki;

- kontrola działania regulatorów temperatury i regulatorów wydajności powietrznej;

- ogólna ocena stanu instalacji zasilania elektrycznego i urządzeń elektrycznych (szafy zasilająco sterownicze, falowniki, styczniki, przełączniki, urządzenia zabezpieczające itp.);

- sprawdzenie działania wyłączników różnicowoprądowych;

- sprawdzenie poprawności opisu obwodu elektrycznego zasilającego urządzenie;

III. Zakres czynności przeglądowych i konserwacyjnych kurtyn powietrznych:

- ogólna ocena poprawności działania kurtyny powietrznej,

- ocena stanu mocowania kurtyny,

- ocena poprawności działania wentylatorów wraz ze sprawdzeniem ich działania pod względem wibracji i wyważenia;

- ocena stanu silnika wraz z oceną połączeń elektrycznych oraz stanu łożysk;

- sprawdzenie stanu wymienników jednostek zewnętrznych wraz z oceną połączeń elektrycznych;

- ogólna ocena poprawności działania elementów automatyki;

- kontrola działania regulatorów temperatury i regulatorów wydajności powietrznej;

- kontrola działania urządzeń zabezpieczających;

- czyszczenie wentylatorów, wymiennika, kratki czerpni powietrza i kierownic wywiewnych;

- czyszczenie i konserwacja obudowy;

- ogólna ocena stanu instalacji zasilania elektrycznego i urządzeń elektrycznych (szafy zasilająco sterownicze, styczniki, przełączniki, urządzenia zabezpieczające itp.);

- sprawdzenie działania wyłączników różnicowoprądowych;

- sprawdzenie poprawności opisu obwodu elektrycznego zasilającego urządzenie;

IV. Zakres czynności przeglądowych i konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych 
i chłodniczych przynależnych do serwisowanych urządzeń wentylacyjnych:

- ogólna ocena poprawności działania urządzenia klimatyzacyjnego w tym jednostki zewnętrznej (jednostki skraplacza) i jednostki wewnętrznej (jednostki parownika);

- ocena stanu instalacji freonowej wraz z oceną stanu połączeń lutowanych / spawanych, stanu podpór 
i mocowań tych instalacji oraz stanu izolacji cieplnych i antyskropleniowych;

- kontrola korozji poszczególnych elementów urządzeń i instalacji;

- ocena stanu mocowania jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej;

- kontrola szczelności urządzenia oraz szczelności instalacji czynnika chłodniczego;

- sprawdzenie stanu zawartości w urządzeniu czynnika chłodniczego i oleju;

- sprawdzenie parametrów niskiego i wysokiego ciśnienia obiegów chłodniczych;

- sprawdzenie działania i ewentualna regulacja zaworu rozprężnego;

- kontrola działania innych  zainstalowanych w urządzeniu lub instalacji zaworów i elektrozaworów 
oraz ich ewentualna regulacja;

- kontrola działania układu skraplania wraz ze sprężarką oraz jego ewentualna regulacja;

- ocena poprawności działania wentylatorów jednostki zewnętrznej wraz ze sprawdzeniem ich działania pod względem wibracji i wyważenia;

- czyszczenie wentylatorów;

- sprawdzenie stanu wymienników jednostek wewnętrznych (parowników) oraz ich czyszczenie 
i dezynfekcja środkami grzybobójczymi;

- sprawdzenie stanu wymienników jednostek zewnętrznych oraz ich czyszczenie;

- przegląd armatury, zaworów bezpieczeństwa i urządzeń zabezpieczających;

- przegląd przekaźników zabezpieczających przed nadmiernym ciśnieniem;

- ogólna ocena poprawności działania elementów automatyki;

- kontrola działania regulatorów temperatury i wilgotności;

- ogólna ocena poprawności działania i stanu technicznego instalacji odprowadzenia skroplin;

- czyszczenie tacy skroplin i odpływu skroplin;

- sprawdzenie drożności instalacji skroplin;

- sprawdzenie poprawności montażu syfonów oraz ich drożności;

- ogólna ocena stanu instalacji zasilania elektrycznego i urządzeń elektrycznych (szafy zasilająco sterownicze, falowniki, styczniki, przełączniki, urządzenia zabezpieczające itp.);

- sprawdzenie działania wyłączników różnicowoprądowych;

- sprawdzenie poprawności opisu obwodów elektrycznych zasilających jednostki klimatyzacyjne 
i chłodnicze;

- kontrola stężenia środka przeciw zamarzaniu w instalacji wody lodowej;

- kontrola ciśnienia w instalacji wody lodowej;

- kontrola stanu zaworów i armatury regulacyjnej w instalacji wody lodowej;

- kontrola stanu przeponowych naczyń wzbiorczych w instalacji wody lodowej;

- kontrola stanu zaworów bezpieczeństwa w instalacji wody lodowej;

- kontrola pracy pompy obiegowej instalacji wody lodowej;

- Po wykonaniu każdego przeglądu urządzenia, podlegającego wymogowi prowadzenia karty urządzenia w systemie CRO, serwisant przeprowadzający prace serwisowe zobligowany jest, w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia czynności serwisowych, do dokonania wpisu z wykonanych czynności serwisowych w systemie CRO, z komputera znajdującego się w Dziale Inwestycji i Remontów UEP, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (wymagane minimum 3 dniowe wyprzedzenie) z pracownikiem Działu Inwestycji i Remontów UEP pełniącym funkcję administratora systemu CRO na Uczelni. Poza dokonaniem wpisu do systemu CRO serwisant zobligowany jest do dostarczenia protokołu z wykonania kontroli szczelności z określeniem typu i numeru fabrycznego serwisowanego urządzenia, typu i ilości czynnika chłodniczego, zastosowanej metody kontroli szczelności wraz z nazwą i numerem seryjnym urządzenia pomiarowego i wymaganym terminem jego legalizacji oraz nazwiskiem osoby dokonującej kontroli szczelności wraz z numerem świadectwa kwalifikacji F-gaz.

V. Zakres czynności przeglądowych i konserwacyjnych nawilżacza powietrza 
i detektora wycieków:

- kontrola sond detektora wycieków pod względem uszkodzeń, korozji, obecności zanieczyszczeń;

- test poprawności działania detektora wycieków;

- kontrola poprawności działania nawilżacza;

- czyszczenie i odkamienianie zbiornika wody w nawilżaczu;

- czyszczenie lub wymiana wkładu ewaporacyjnego;

- wymiana filtra wlotowego powietrza.

VI. Zakres czynności oraz procedura postępowania w sytuacjach awaryjnych:

- W przypadku wystąpienia awarii systemu wentylacyjnego lub powiązanego z nim systemu klimatyzacyjnego lub chłodniczego Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o podjętych działaniach oraz niezbędnych czynnościach koniecznych do przywrócenia pełnej sprawności konserwowanych urządzeń.

- Wszelkie ewentualne naprawy i wymiany urządzeń rozliczane będą według cen rynkowych uwzględniających składniki cenowe serwisu awaryjnego, w tym koszt dojazdu i roboczogodzin, określonych na podstawie dodatkowych konsultacji z Wykonawcą, zapisanych w umowie oraz koszt materiałów i części zamiennych według cen rynkowych, z zapewnieniem dostarczenia i montażu urządzeń klimatyzacyjnych zastępczych w okresie trwania awarii zgodnie z wymaganiami szczegółowymi zestawionymi 
w załączniku nr 2.

- Przed przystąpieniem do usunięcia niesprawności, o której mowa w pkt.1 Wykonawca przedstawi ofertę cenową na naprawę uwzględniającą ilość roboczogodzin i ich koszt, sprzedaż nowych części zamiennych i urządzeń oraz ewentualnego czynnika chłodniczego wymagającego uzupełnienia lub wymiany do akceptacji przez pracownika Działu Inwestycji i Remontów UEP.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionej oferty cenowej i w przypadku rażącego odbiegania oferty od cen rynkowych Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii bez naliczania dodatkowych kosztów z wykorzystaniem części i urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego.

- Zlecenie wykonania usługi nastąpi w formie pisemnej poprzez akceptację kosztorysu przedstawionego przez Wykonawcę.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest uzgodnienie z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem z użytkownikiem urządzenia i/lub użytkownikiem pomieszczenia, w którym zainstalowane jest urządzenie i/lub użytkownikiem pomieszczenia, przez które prowadzi przejście do urządzenia, możliwego terminu przeprowadzenia prac serwisowych z określeniem dokładnego czasu trwania tych prac oraz sposobu ich wykonania i zabezpieczenia potwierdzone pisemnie. Ww. pisemne uzgodnienie należy przekazać do Działu Inwestycji i Remontów UEP;

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia, w ramach zleconych prac, inwentaryzacji serwisowanych instalacji (instalacji wentylacyjnej, związanych z nią instalacji klimatyzacyjnych lub chłodniczych, instalacji odprowadzenia skroplin, instalacji zasilania elektrycznego urządzeń) wraz z określeniem lokalizacji głównych urządzeń (central wentylacyjnych, jednostek zewnętrznych, syfonów, rozdzielnic elektrycznych) do celów przeprowadzenia zleconych przez Zamawiającego prac serwisowych oraz przedstawienia dokumentacji z przeprowadzonych prac;

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszelkich atestów, certyfikatów lub świadectw kwalifikacyjnych wymaganych dla zamontowanych urządzeń w szczególności certyfikat autoryzacji wydany przez producenta urządzeń.

- Naprawy powinny być dokonane w miejscu instalacji urządzeń, a w przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego, koszt dostarczenia uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca.

- Na okres od momentu zgłoszenia / wykrycia awarii do momentu całkowitego jej usunięcia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania urządzeń klimatyzacyjnych zastępczych 
(np. klimatyzatory przenośne) zapewniających utrzymanie zbliżonych parametrów temperaturowych chłodzonych pomieszczeń, do parametrów temperaturowych utrzymywanych przez serwisowane urządzenie (wymóg dotyczy w szczególności pomieszczeń wymagających klimatyzowania w trybie ciągłym tj. laboratoriów, pomieszczeń z dużą ilością sprzętu komputerowego oraz serwerowni).

- Wykonawca sporządzi protokół naprawy sprzętu potwierdzony przez użytkownika systemu 
– odbiorcę usługi, który będzie stanowić załącznik do faktury.

- Wykonawca w terminie 7 dni od wykonania usługi przedstawi Zamawiającemu rozliczenie z naprawy do zaakceptowania, a po uzyskaniu akceptacji w ciągu 14 dni od akceptacji wystawi fakturę VAT za wykonane prace.

VII. UWAGI:

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wszystkich prac konserwacyjnych, przeglądowych 
i serwisowych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ppoż. zebranymi w Instrukcjach Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) dla każdego budynku. Ze szczególną uwagą traktować należy prace niebezpieczne pożarowo, które zgodnie z IBP wymagają powołania komisji, uzyskania pisemnej zgody 
na ich przeprowadzenie oraz wymagają zapewnienia przez Wykonawcę niezbędnego wyposażenia ppoż., oraz zapewnienia stałej kontroli miejsca pracy przez Wykonawcę w czasie wykonywania prac serwisowych jak i w określonym czasie po ich zakończeniu (czas w godzinach określony w pisemnej zgodzie 
na prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych);

- W przypadku planowania prac serwisowych lub naprawczych mogących powodować zakłócenie pracy systemów detekcji pożaru (np. prace powodujące zapylenie) Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
do Zamawiającego z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem pisemnej informacji o planowaniu ww. prac 
oraz uzyskać pisemne uzgodnienie z Zamawiającym dotyczące precyzyjnego terminu wykonania ww. prac 
i sposobu minimalizacji ryzyka wystąpienia zakłóceń w pracy systemów ppoż;

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem 
z użytkownikiem urządzenia i/lub użytkownikiem pomieszczenia, w którym zainstalowane jest urządzenie i/lub użytkownikiem pomieszczenia, przez które prowadzi przejście do urządzenia, możliwego terminu przeprowadzenia prac serwisowych z określeniem dokładnego czasu trwania tych prac oraz sposobu 
ich wykonania i zabezpieczenia, potwierdzone pisemnie. Ww. pisemne uzgodnienie należy przekazać 
do Działu Inwestycji i Remontów UEP;

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji serwisowanych instalacji (instalacji wentylacyjnej, związanych z nią instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, grzewczych, instalacji odprowadzenia skroplin, instalacji zasilania elektrycznego urządzeń oraz automatyki) wraz z określeniem lokalizacji głównych urządzeń (central, wentylatorów, kurtyn powietrznych, nagrzewnic/chłodnic kanałowych, jednostek klimatyzacji, rozdzielnic elektrycznych, sterowników) do celów przeprowadzenia określonych przez Zamawiającego prac serwisowych oraz przedstawienia wymaganej 
przez Zamawiającego dokumentacji serwisowej;

- Czynności serwisowe opisane w pkt. I - V stanowią podstawowy zakres prac określony 
przez Zamawiającego. W przypadku gdy producent serwisowanego urządzenia objętego przeglądem, wymaga przeprowadzenia dodatkowych prac serwisowych, nie uwzględnionych w powyższym zestawieniu, należy je wykonać zgodnie z instrukcją producenta, bez dodatkowych opłat.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenie tabelarycznego protokołu z każdego przeprowadzonego przeglądu i konserwacji, dla każdego serwisowanego urządzenia, zawierającego:

- datę przeprowadzenia prac serwisowych danego urządzenia,

- nazwiska serwisantów,

- potwierdzenie wykonania prac przeglądowych i konserwacyjnych zawartych w pkt. I-IV,

- uwagi serwisowe / zauważone usterki w funkcjonowaniu,

- określenie podstawowych parametrów technicznych urządzenia (moc, wydajność, typ filtrów),

- określenie dokładnej lokalizacji urządzenia,

- określenie dokładnej lokalizacji i nazwy szafy zasilająco-sterowniczej urządzenia wraz z określeniem 	numeru lub nazwy obwodu elektrycznego,

- określenie dokładnej lokalizacji sterownika urządzenia,

- podanie typu, serii i producenta urządzenia z tabliczki znamionowej,

- podanie typu czynnika chłodniczego w instalacji (dot. urządzeń chłodniczych),

- podanie ilości czynnika chłodniczego w instalacji i urządzeniach (dot. urządzeń chłodniczych),

- określenie czy urządzenie podlega rejestracji w systemie CRO (dot. urządzeń chłodniczych),

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację zdjęciową dokumentującą przeprowadzone prace przeglądowe i konserwacyjne oraz serwisowe: wymagane jest wykonanie minimum 5 zdjęć dla każdego serwisowanego urządzenia obejmujących:

- zdjęcie widoku ogólnego urządzenia oraz zdjęcie jego tabliczki znamionowej,

- zdjęcie rozdzielnicy, z której zasilane jest urządzenie oraz zdjęcie obwodu 
lub zabezpieczenia, z którego jest ona zasilane,

- zdjęcie sterownika urządzenia (przy urządzeniu i/lub w pomieszczeniu obsługiwanym),

- zdjęcie potwierdzające wymianę filtrów oraz czyszczenie urządzenia,

- zdjęcia obrazujące stwierdzone nieprawidłowości / uszkodzenia / awarie / usterki w funkcjonowaniu wymagające przeprowadzenia dalszych napraw wykraczających poza zakres przeprowadzonych prac serwisowych i konserwacyjnych.

Wytyczne dot. formatu dokumentacji zdjęciowej:

- w nazwie pliku ze zdjęciem należy zamieścić datę i godzinę jego wykonania,

- zdjęcia należy skatalogować a foldery nazwać zgodnie z nazewnictwem urządzeń stosowanym 
w załączniku nr 1,

- zdjęcia należy przekazać w wersji elektronicznej w formacie JPG na płycie CD lub DVD po każdym miesięcznym serwisie wraz z protokołem przeprowadzenia prac.

- Po wykonaniu przeglądu wszystkich urządzeń wentylacyjnych i przynależnych im urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych w danym roku, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokoły zbiorcze z wykonania prac serwisowych, oddzielne dla każdego budynku, potwierdzające sprawność urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej oraz możliwość ich dalszej eksploatacji, zawierające ewentualne uwagi serwisowe oraz wytyczne dotyczące wymaganych prac serwisowych lub remontowych.