Załącznik nr 10D

- Zakres czynności przeglądowych i konserwacyjnych instalacji chłodniczych i odyzsku ciepła z mieszanka glikolową :

- Instalacja glikolowa chłodnicza centrali N2:

- Sprawdzić szczelność instalacji czynnika chłodzącego oraz połączeń w tym szczególnie połączeń elastycznych rurociągów czynnika chłodzącego;

- Sprawdzić stan i szczelność izolacji paroszczelnej instalacji czynnika chłodzącego;

- Sprawdzić ciśnienia w instalacji czynnika chłodzącego, ewentualnie uzupełnić czynnik  w instalacji i odpowietrzyć instalację (ciśnienie wymagalne 1,5bar) ;

- Sprawdzić działanie zaworów bezpieczeństwa;

- Sprawdzić działanie armatury – odpowietrzników, zaworów odcinających, regulacyjnych, czujników temperatury, czujników ciśnienia;

- Sprawdzić czujniki temperaturowe wody na powrocie i zasilaniu;

- Sprawdzić i ewentualnie oczyścić filtr siatkowy na instalacji glikolowej;

- Sprawdzić poprawność nastawy na zaworze równoważącym;

- Instalacja glikolowa odzysku ciepła pomiędzy centralami N10 a W10.1, W10.2, W10.3:

- Sprawdzić szczelność instalacji czynnika chłodzącego oraz połączeń w tym szczególnie połączeń elastycznych rurociągów instalacji odzysku ciepła;

- Sprawdzić stan i szczelność izolacji paroszczelnej instalacji czynnika chłodzącego;

- Sprawdzić ciśnienia w instalacji czynnika chłodzącego, ewentualnie uzupełnić czynnik i odpowietrzyć instalację (ciśnienie wymagalne w instalacji to 1,5bar w maszynowni na 20 piętrze lub 9,5 bar w maszynowni w piwnicy);

- Sprawdzić działanie zaworów bezpieczeństwa;

- Sprawdzić poprawność działania pompy obiegowej;

- Sprawdzić działanie armatury – odpowietrzników, zaworów odcinających, regulacyjnych, czujników temperatury, czujników ciśnienia; 
UWAGA: po sprawdzeniu, zawory odcinające pod odpowietrznikami na parterze należy pozostawić zamknięte.

- Sprawdzić czujniki temperaturowe wody na powrocie i zasilaniu;

- Sprawdzić i oczyścić filtry siatkowe na instalacji glikolowej przy centralach N10, W10.1, W10.2, W10.3.

- Sprawdzić nastawy na zaworach równoważących;

- Sprawdzić naczynie wzbiorcze i wykonać pomiar ciśnienia nad membraną.

UWAGA: w przypadku konieczności uzupełnienia mieszanki glikolowej w instalacji chłodniczej lub instalacji odzysku ciepła, Wykonawca ma obowiązek korzystać z zapasowego czynnika przekazanego przez Zamawiającego (czynnik zgromadzony w pomieszczeniu węzła cieplnego w budynku Collegium Altum).

- Zakres czynności przeglądowych i konserwacyjnych instalacji ciepła technologicznego zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych N2, N7, N8, N10:

•	Sprawdzić szczelność instalacji ciepła technologicznego,

•	Sprawdzić stan i szczelność izolacji cieplnej,

•	Sprawdzić ciśnienia w instalacji ciepła technologicznego,

•	Sprawdzić działanie zaworów bezpieczeństwa,

•	Sprawdzić poprawność działania pomp obiegowych,

•	Sprawdzić działanie armatury – odpowietrzników, zaworów odcinających, regulacyjnych, czujników temperatury, czujników ciśnienia;

•	Sprawdzić czujniki temperaturowe wody na powrocie i zasilaniu;

•	Sprawdzić i ewentualnie oczyścić filtry siatkowe przy nagrzewnicach,

•	Sprawdzić nastawy na zaworach równoważących.