DZ.271.38.2025

Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej w stacjach transformatorowych wg niżej podanego wykazu:

- Stacja T – 9 (4581)

- Transformator nr 1: kompensator mocy biernej aktywny 30kVar

- Transformator nr 2: kompensator mocy biernej aktywny 30kVar

- Stacja T – T-4 (4997)

- Transformator nr 1: kompensator mocy biernej aktywny 30kVar

- Transformator nr 2: kompensator mocy biernej aktywny 30kVar

- Stacja T – T-1 (44834)

- Transformator nr 1: kompensator mocy biernej aktywny 30kVar

- Transformator nr 2: kompensator mocy biernej aktywny 30kVar

- Transformator nr 3: kompensator mocy biernej aktywny 30kVar

W warunkach zamówienia winny znaleźć się następujące pozycje, które powinny być zawarte w cenie dostawy bez rozbicia na poszczególne pozycje:

- Wizja lokalna (sprawdzenie i określenie gabarytów i usytuowanie oferowanych kompensatorów).

- Wymiana + odbiór wymienionych baterii (kondensatorów) wraz z utylizacją i kartą przekazania odpadu.

- Uruchomienie i test urządzenia po montażu.

- Czas wykonania przedmiotu zamówienia 12 tygodni od daty zawarcia umowy, koszty ewentualnych prac i materiałów łączeniowo – przystosowawczych w cenie dostawy.

- Gwarancja nie mniejsza niż 4 lata.

- Bezpłatny przegląd techniczny każdego urządzenia raz w roku.

- 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji bezpłatny przegląd.

- Wykonawca zaktualizuje schematy rozdzielni, dostarczy DTR, karty katalogowe urządzeń, schematy połączeń i protokoły uruchomienia.

- Dostawa i montaż systemu monitoringu (SCADA) zapewniającego bieżący podgląd

i rejestracje parametrów eksploatacyjnych kompensatorów w tym także awarie ( licencja na system SCADA nie może być ograniczona czasowo i musi zapewniać licencjonowanie na poziomie runtime i developer. Wykonawca dostarczy kopię zapasową wizualizacji                           z komentarzem). System monitoringu musi zostać wyposażony w moduł powiadomienia GSM oparty o modem GSM 2G/3G/4G (Wykonawca dostarczy kartę SIM zapewniającą wysyłkę komunikatów o awariach do co najmniej 5 odbiorców przez okres trwania gwarancji).

- Wykonawca przeszkoli przedstawicieli Zamawiającego z eksploatacji instalowanych urządzeń, a także reakcji w sytuacjach awaryjnych.

- Przewiduje się następujące prace dostosowawcze:

  - dostawa i montaż przekładników prądowych o klasie dokładności 0.2,

  - montaż okablowania do przekładników o przekroju co najmniej 4mm2,

  - montaż kompensatorów w istniejących szafach po usunięciu aparatury wraz                      z zapewnieniem niezbędnej wentylacji (montaż wentylatorów z termostatami, montaż kratek wentylacyjnych zapewniających wymaganą wymianę powietrza), zaślepienie otworów po dotychczasowych sterownikach,

  - wymiana wkładek bezpiecznikowych na dostosowane do obciążenia,

  - montaż listw kontrolno-pomiarowych z mostkami zwierającymi do przekładników prądowych,

  - dostosowanie okablowania mocy do instalowanych kompensatorów,

  - wykonanie pomiarów elektrycznych (Riso, IPZ).

- Ze względu na charakter obiektu i konieczność zapewnienia ciągłości zasilania Zamawiający informuje, że wszelkie prace wymagające wyłączenia zasilania w rozdzielniach głównych mogą być prowadzone wyłącznie w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na energię elektryczną tj. w soboty i niedziele po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego w terminie co najmniej 7 dni przed planowanymi pracami.

- Wszelkie użyte przez Wykonawcę przy realizacji prac montażowych materiały               
i urządzenia winny być zgodne z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi normami oraz dopuszczone do stosowania w Polsce przy wykonywaniu przedmiotowych robót, jak również posiadać aktualne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, świadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań wynikających           z obowiązujących przepisów i norm.

- Wykonawca zobowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia fabrycznie nowy. Na etapie realizacji zadania, Wykonawca ma obowiązek przedstawić karty katalogowe i karty materiałowe oferowanych urządzeń i materiałów oraz zaoferować przedmiot zamówienia posiadający certyfikat lub atest PZH (na produkty i materiały wskazane w ofercie) lub równoważny dokument wydany nawet na terenie innego kraju, jeżeli jest zgodny z prawem polskim, normami i przepisami Prawa Budowlanego do akceptacji przez Zamawiającego, w ramach realizacji zadania mogą zostać dostarczone i zabudowane urządzenia i materiały tylko zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Dane techniczne kompensatorów mocy biernej:

- Aktywny kompensator mocy biernej oparty o moduły IGBT zapewniający równoczesną kompensację mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej  niezależnie w każdej fazie.

- Montaż naścienny.

- Zakres napięć i częstotliwości: 228V ~ 456V / 50/60HZ（zakres : 45Hz～62Hz).

- kompensacja harmonicznych – Tak.

- harmoniczne kompensowane 3, 5, 7, 9, 11, 13.

- Symetryzacja obciążenia – Tak.

- Typ sieci: 3- fazowa 3-przewodowa lub 4-przewodowa.

- Połączenie modułów: 
- nielimitowana liczba modułów pracująca równolegle,
- moduły tej samej mocy lub różnej.

- Zakres prądów CT: 150/5A ~ 30000/5A (Klasa ≤0,5).

- Funkcje kompensatorów: Kompensacja mocy biernej oraz symetryzacja obciążenia.

- Maksymalna moc modułów: 30kVAr.

- Czas odpowiedzi: <5ms.

- Zakres współczynnika mocy: od -1 do +1.

- Algorytm sterowania: kompensacja chwilowej mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej.

- Topologia sterowania: 3-poziomowa.

- Tryby pracy (6 możliwości ustawień priorytetu pracy urządzenia dla kompensacji mocy biernej i symetryzacji obciążenia):
- tylko kompensacja mocy biernej,
- tylko symetryzacja obciążenia,
- kompensacja mocy biernej + symetryzacja obciążenia,
- symetryzacja obciążenia + kompensacja mocy biernej,
- stała wartość kompensacji mocy biernej,
- auto-aging.

- Częstotliwość przełączeń: do 20kHz.

- Sprawność: >=97%.

- Strata mocy: <3%.

- Maksymalna wartość THDu: 15%.

- Zabezpieczenia:
- zabezpieczenie nad / pod napięciowe, 
- zabezpieczenie zwarciowe, 
- zabezpieczenie przed odwróceniem mostka falownika, 
- zabezpieczenie przed nadmierną kompensacją.

- Złącza komunikacyjne: złącze RS485 i RJ45 Ethernet.

- Protokoły komunikacyjne: Modbus RTU, Modbus TCP/IP.

- Wyświetlacz: 4.3" HMI (LCD panel) umożliwiający przeglądanie aktualnych wartości parametrów elektrycznych strony obciążenia kompensatora oraz sieci zasilającej (moc czynna, bierna, pozorna, Cosφ, wartość RMS napięć i prądów, wartość prądu w przewodzie neutralnym, THDI, THDU, widmo harmonicznych prądu i napięcia, temperaturę tranzystora IGBT), parametryzację kompensatora, zapis do 500 zarejestrowanych zdarzeń.