| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 8 do SWZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Strona nr |  | stron. |
|  | z ogólnej liczby |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w zakresie Pakietu nr 2

Przywracanie sprawności układów oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w budynku A i E ul. Wojska Polskiego 27.

- Miejsce wykonania umowy: Szpital Stargard ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard,  
NIP : 854-19-38-710,

- Gwarancja - minimum 24 miesiące na wmontowane materiały

- Termin realizacji zamówienia do 60 dni od dnia zlecenia.

- Wykonawca wykaże, że dysponuje potencjałem ludzkim i przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

  - dla systemów bateryjnego oświetlenia awaryjnego.– 1 osoba posiadająca autoryzację/certyfikat co najmniej jednego producenta dla systemów bateryjnego oświetlenia awaryjnego potwierdzającą odbycie szkolenia z obsługi oraz napraw systemów bateryjnego oświetlenia awaryjnego.

  - w branży elektrycznej –  minimum jedną osobę posiadającą świadectwa kwalifikacyjne grupy 1 w zakresie eksploatacji E urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

- Dane systemu/układu oświetlenia awaryjnego:

| LP | Typ systemu/układu oświetlenia awaryjnego | Bydynek | TYP | Nr seryjny | Rok produkcji | Typ model baterii akumulatorów | Ilość akumulatorów w baterii | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Cholemaster | A - E | CH 3398 - TS 8806 500 | 6501 |  | CTM, CXL 12-90, 12V, 90 Ah | Do 72 szt. |  |

| Typ systemu/układu oświetlenia awaryjnego | Typ model baterii akumulatorów | Ilość akumulatorów w baterii |
| --- | --- | --- |
| Cholemaster | CTM, CXL 12-90, 12V, 90 Ah | 18 szt. |

W zakres usługi modernizacji wchodzi:

- Odtworzenie dokumentację lub wykonać inwentaryzację opraw na obiekcie na podstawie, której będzie można sporządzić schemat i konfigurację systemu.

- Na podstawie dokumentacji dokonać:

  - Zaprogramowania istniejących i czynnych obwodów wejściowych

  - Zaprogramowanie odpowiednich adresów opraw w poszczególnych obwodach

  - Przypisać do obwodów i opraw odpowiednie sterowania zanikiem zasilania

  - Zlokalizować i wpisać do konfiguracji dochodzące do szafy sygnały sterujące

  - Odszukać i usunąć zwarcie w obwodzie nr 2

  - Sprawdzić obwód nr 4 pod kątem występującego przeciążenia.

  - Zweryfikować dlaczego przewód CB-2 został odłączony. W razie potrzeby podłączyć do systemu lub zdemontować.

  - Wskazać odpowiednią pojemność baterii akumulatorów.

  - Wskazać odpowiednie przekroje przewodów pomiędzy stojakami i szafa oraz zainstalować odpowiednie wkładki bezpiecznikowe na stojakach.

  - Wymienić wkładki topikowe z gaszeniem łuku o wartości 6,3A

- Wymienić źródła światła/oprawy do 40 szt.

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć)

Data:...............................................................