Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami:
1) Urządzenie do potrzymania zasilania awaryjnego UPS, z szafą bateryjną i zestawem bateryjnym wraz z urządzeniami umożliwiającymi zdalne monitorowanie, poprzez powiadomienia w formie SMS z wykorzystaniem transmisji GPRS, co umożliwi wysyłanie powiadomień o problemach z urządzeniem. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, nieprefabrykowane i nienaprawiane, wolne od wad prawnych, przeznaczony na rynek EU. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń powystawowych. Zaoferowany sprzęt musi spełniać europejskie wymogi bezpieczeństwa. Urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta.

Czas podtrzymania przez UPS przy obciążeniu szczytowym 3kW:	min. 4h
Zasilanie fazowe:	1:1
Moc pozorna min./ czynna min.:	6 kVA/ 6 kW
Wyświetlacz LCD z odczytem parametrów elektrycznych wejścia/wyjścia i komunikatów o stanie pracy UPS	Tak
Menu wyświetlacza w języku:	PL
Automatyczne przechodzenie UPS w tryb zasilania z baterii, jeżeli główne źródło zasilania prądu nie jest w stanie dostarczyć zasilania, na przykład w przypadku wystąpienia zakłóceń lub zaniku napięcia.	Tak
Sygnalizacja w postaci optyczno-akustycznej.	Tak
Odporność na przepięcia, przeciążeniowe i zwarciowe	Tak
Automatyczna diagnostyka gwarantująca pełną sprawność urządzenia, kontrolę podzespołów i parametrów pracy	Tak
Chłodzenie	Wymuszone, wewnętrzne wentylatory

2) Podana cena w ofercie Wykonawcy musi zawierać także wszelkie:
- koszty dostawy i wniesienia;
- koszty niezbędnych materiałów instalacyjnych np. przewody montażowe, konstrukcje wsporcze pod baterie itp.;
- koszty montażu i/lub podłączenia pionowego lub poziomego do istniejącej instalacji elektrycznej zgodnie z wymaganiami producenta urządzenia z ewentualnym dostosowaniem istniejącej instalacji elektrycznej;
- ewentualne wykonanie zabezpieczeń oraz wymagane licencje na urządzenia;
- rozruch;
- przeszkolenie pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego min. 3 osoby, w terminie do 3 dni roboczych od dnia instalacji;
- przeglądy gwarancyjne zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń z zastrzeżeniem, że Wykonawca wykona przynajmniej 1 przegląd w trakcie obowiązywania gwarancji jeśli producent nie określił częstotliwości przeglądów gwarancyjnych.

Gwarancja na przedmiot umowy:
24 miesiące

Termin wykonania zamówienia:
14 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki płatności:
30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Kryteria oceny:
Cena 100%