## charakterystyka
Tabela 1 - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (KONSTRUKCJA I NAWIERZCHNIA)
Lp. | Nazwa obiektu | Rok |  | Długość (m) |  | Szerokość (m) |  | Głębokość akwenu przy budowli (m) |  |  | Dopuszczalne obciażenie użytkowe (t/m2) | Rodzaj nawierzchni | Kanały instalacyjne |  |  |  |  | Inne elementy obiektu (punkty redowe, znaki nawigacyjne, szandory, maszty i in.)
|  | Budowy | Ostatniego remontu | linii cumowniczej | całkowita | konstrukcji | pasa eksploatacyjnego | Głębokość dopuszczalna (Hdop) | Głębokość projektowa (Hp) | Głębokość techniczna (Ht) |  |  | rurowy |  | kablowy |  | Dopuszczalne obciązenie płyt kanałowych (t/m2)
Wymiary (m)
[13 empty] | szer | dł | szer | dł |  | nazwa | liczba
1. | Nabrzeże | 1937 | 1968 | 200 | 260 | 20 | 25 | 11 | 9 | 8.5 | 2 | trylinka | 0.8 | 150 | 0.6 | 150 | 1.5 | szandory | 2 kpl
kostka
betonowa
asfaltowa
Wykaz uszkodzeń elementów budowli wraz z wykazem koniecznych robót, terminem wykonania przedstawiono w Tabeli 7.

## wykonanie zaleceń
Tabela 2. Wykonanie zaleceń poprzedniej kontroli
Lp. | Nazwa obiektu | Zalecenia z poprzedniej kontroli |  | Protokół kontroli okresowej nr …... z dnia ……… | Adnotacje o wykonaniu (Wykonano/niewykonano) | Uwagi
1. | Nabrzeże | branża konstrukcyjna
|  | 1. | nie wydano zaleceń | nr 4/K-B/KPW z dnia 08.07.2014 r.
2.
3.
branża elektryczna
|  | 1. | wymienić źródła światła | nr 4/E/KPW z dnia 08.07.2014 r. | wykonano
|  | 2. | pomalować szafki | nr 4/E/KPW z dnia 08.07.2014 r. | wykonano
|  | 3. | uzupełnić oznakowanie ostrzegawcze | nr 4/E/KPW z dnia 08.07.2014 r. | nie wykonano
branża sanitarna
|  | 1. | pomalować szafki | nr 4/S/KPW z dnia 08.07.2014 r. | nie wykonano
2.
3.
2. | … | branża …
Note on G2: zgodnie z pkt 13 SIWZ

## wyp-nowy
Tabela 3. - Wyposażenie obiektu - urządzenia cumownicze, odbojowe, wyjściowe i zabezpieczające.
Lp. | Nazwa obiektu | URZĄDZENIA
|  | cumownicze |  |  |  |  | odbojowe |  |  | wyjściowe i zabezpieczające
|  | Urządzenie cumownicze (wymienić każde z osobna) | Typ urządzenia | Nośność | Usytuowanie urządzenia – odległość od punktu 0,00 mb (wg planu sytuacyjnego) | ŁĄCZNA ILOŚĆ | Rodzaj urządzeń odbojowych (wymienić każde z osobna) | Typ urządzenia | Usytuowanie urządzenia – odległość od punktu 0,00 mb (wg planu sytuacyjnego) | Rodzaj urządzeń wyjściowych i zabezpieczających (wymienić każde z osobna) | Typ urządzenia | Usytuowanie urządzenia – odległość od punktu 0,00 mb (wg planu sytuacyjnego) | ŁĄCZNA ILOŚĆ
1. | Nabrzeże/pirs/molo/falochron… | poler pojedynczy | ZL10 |  | 20; 45L; 69,6L; | 3 | stałe ciągłe | rama odbojowa drew | 0,00A-100,5 | ochronny krawężnik gumowy (mb) | trelleborg | 0,00-99 | 99
|  |  | ZL25 |  | 75 | 2 | stałe ciągłe | rama odbojowa guma 20/20 cm | 100,5-120,00 | drabinka (szt.) | gdyński | 55; 60; 15,5; | 3
|  |  | ZL45 |  | 75L | 1 | stałe ciągłe | Volbrom | 0,00B-100,5 | klamry zejściowe (szt.) |  | 10 | 1
|  | poler podwójny | ZL-G-9 |  | 95; 119,5; | 2 | stałe ciągłe | Treleborg | … | schodki zejściowe (szt.) | jednobiegowe | 20-24 | 1
|  | pierścień pojedynczy |  |  | 25; 26; 29L; 55L | 4 | stałe punktowe | opony starouż | 0 -150 | schodki zejściowe (szt.) | dwubiegowe | 50-64 | 15
|  | pachoł pojedynczy | WA |  | 60 | 12 | stałe punktowe | belki drewniane | 55 | balustrada (mb) | stalowa | 20-24, | 5
|  | pachoł podwójny | WA |  | 80L | 12 | stałe punktowe | TRALEX | 59; 63,70; | stojak na wyp. rat. (szt.) | wolnostojacy | 25; 26; 29; 55 | 4
|  | pierścień podwójny |  |  | 100 | 1 | ruchome punktowe | ….. |  | stojak na wyp. rat. (szt.) | szafka | 74 | 1
|  | inne |  |  |  |  | inne… |  |  | inne..
Wykaz uszkodzeń elementów instalacji wraz z wykazem koniecznych robót, terminem wykonania przedstawiono w Tabeli 7.

## zas elektr
Tabela 4 - WYPOSAŻENIE BUDOWLI PORTOWEJ- INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ICH ŹRÓDŁA ZASILANIA
Lp. | Nazwa obiektu | Rodzaj instalacji |  | Wykaz elementów instalacji elektrycznych podlegających kontroli stanu technicznego:
|  |  |  | Rodzaj punkut poboru | Ilość punktów poboru/napięcie znamionowe/wielkość zabezpieczenia | urządzenie zasilające | Usytuowanie - od punktu 0,00 mb (wg planu sytuacyjnego) | Rodzaj protokołu badania (numer protokołu, termin ważności) | Uwagi
1. | Nabrzeże Północne | ochronne |  | Ochrona katodowa | _ | _ | 2,00 - 44,00
|  |  |  | Instalacja uziemiająca | _ | _ | 4,00 - 44,00
|  |  |  | Instalcja odrmożeniowa | 1/230V/16A | Stacja transformatorowa R-3. | 5,00 - 40,00
|  | zasilania |  | Skrzynka elektryczna nr 6 we wnęce nabrzeża | 5/230V/20A, 1/24V, 3/400V | Stacja transformatorowa R-23. | 3
|  |  |  | Skrzynka elektryczna nr 6 we wnęce nabrzeża | , 4/400V |  | 10
|  |  |  | Rozdzielnica nn 0,4 kV | 5/230V/16A, 3/400V/32A |  | 25
[5 empty] | 1/24V/16A | Stacja transformatorowa R-24
|  | oswietlenia | ogólne | Lampa sodowa w oprawie oświetleniowej, na wysięgniku stalowym pojedynczym i słupie żelbetowym | 1/230V/A | Stacja transformatorowa R-25 | 25, 33
|  |  |  | Lampa sodowa w oprawie oświetleniowej, na wysięgniku stalowym podwójnym i słupie żelbetowym | 1/230V/16A |  | 44; 56,7; 66;
|  |  | ostrzegawcze | Lampa sodowa w oprawie oświetleniowej barwy… na słupie stalowym | 1/230V/16A | Stacja transformatorowa R-26 | 70;
|  |  | oświetlenia tablic informacyjnych | Oświetlenie tablicy informacyjnej | 1/24V | Transformator bezpieczeństwa ST314. Stacja transformatorowa R-22 | 44 m
|  |  | nawigacyjne | Oświetlenie nawigacyjne | 1/24V | Transformator bezpieczeństwa ST314. Stacja transformatorowa R-23 | 45 m
Uwaga: Wykaz uszkodzeń elementów instalacji wraz z wykazem koniecznych robót, terminem wykonania przedstawiono w Tabeli 7.

## zas Sanit
Tabela 5 - WYPOSAŻENIE OBIEKTU (BUDOWLI)- INSTALACJE PORTOWE I ICH ŹRÓDŁA ZASILANIA
Lp. | Nazwa obiektu | INSTALACJE PORTOWE ZASILAJĄCE | [24 empty] | Uwagi
|  | Wodne | [9 empty] | C.0. |  |  | Pary wodnej |  |  | Sprężonego powietrza |  |  | Gazów technicznych |  |  | Paliwowe
|  | Wody pitnej |  |  | Wody przemysłowej |  |  | Wody do celów gaśniczych |  |  |  | Ilość punktów poboru (zgodnie ilością przedstawioną na planie sytuacyjnym) | Średnica (mm) | Wydatek ( t/godz.) | Ilość punktów poboru (zgodnie ilością przedstawioną na planie sytuacyjnym) | Średnica końcówek (mm) | Wydatek ( t/godz.) | Liczba punktów poboru | Ciśnienie robocze (at) | Wydatek ( l/godz.) | Liczba punktów poboru | Ciśnienie robocze (at) | Wydatek ( t/godz.) | Liczba punktów poboru | Średnica końcówek (mm) | Wydatek ( t/godz.)
|  | Ilość punktów poboru (zgodnie ilością przedstawioną na planie sytuacyjnym) | Średnica końcówek (mm) | Wydatek ( t/godz.) | Ilość punktów poboru (zgodnie ilością przedstawioną na planie sytuacyjnym) | Średnica końcówek (mm) | Wydatek ( t/godz.) | Ilość punktów poboru (zgodnie ilością przedstawioną na planie sytuacyjnym) | Średnica końcówek (mm) | Wydatek ( t/godz.) | Protokół badania wydajności (numer protokołu, termin ważności)
1. | Nabrzeże Oksywskie | 5 | 80 | 2 | - | - | - | [7 empty] | 4 | 40 | 0.5 | 4 | 6 | 800
Sprawdzenia stanu technicznego widocznych elementów instalacji dokonano na odcinku:
|  | Sprawdzono stan techniczny instalacji wody pitnej od pięciu punktów poboru wody DN 80 zamontowanych w 5 wnękach instalacyjnych w ścianie odwodnej umieszczonych wzdłuż nabrzeża z podejściami DN 100 do rurociągu DN200. |  |  | obiekt nie wyposażony w instalację wody przemysłowej |  |  | Sprawdzono stan techniczny instalacji wody do celów gaśniczych od 4 punktów poboru wody HP100 we wnęce nabrzeżowej oraz 4 monitorów gaśniczych DN 80 w odl. 20 m od brzegu z podejściami DN 100 do lokalnej pompowni w b.25 |  |  |  | Sprawdzono stan techniczny instalacji… itd.. |  |  | Sprawdzono stan techniczny instalacji pary wodnej od 4 punktów poboru DN60 we wnękach nabrzeżowych z podejściami DN60 do lokalnej wytwornicy pary w b.25 |  |  | Sprawdzono stan techniczny instalacji sprężonego powietrza od 4 punktów poboru DN20 w 4 zintegowanych, wolnostojących, szafach stalowych umieszczonych wzdłuż nabrzeża z podejściami nabrzeżowych DN20 do lokalnej sprężarki w b.25 |  |  | Sprawdzono stan techniczny instalacji… itd.. |  |  | Sprawdzono stan techniczny instalacji… itd..
Wykaz uszkodzeń elementów instalacji wraz z wykazem koniecznych robót, terminem wykonania przedstawiono w Tabeli 7.

## odpr Sanit
Tabela 6 - WYPOSAŻENIE OBIEKTU (BUDOWLI) - INSTALACJE PORTOWE ODPROWADZAJĄCE
Lp. | Nazwa obiektu | ŚCIEKOWA |  | WÓD ZĘZOWYCH |  | ODPROWADZENIA BENZYNY I OLEJÓW |  | Sposób odprowadzenia wód opadowych |  |  |  | ODWODNIENIA KANAŁÓW INSTALACYJNYCH
|  | Liczba punktów poboru | średnica końcówek | Liczba punktów poboru | średnica końcówek | Liczba punktów poboru | średnica końcówek | ilość wpustów (szt) | Odwodnienie liniowe |  |  | ilość wpustów
[9 empty] | ilość rzędów | ilość wpustów | łączna długość (mb)
1 | Nabrzeże | 3 | 53 | 3 | 52 | 0 |  | 5 | 2 | 4 | 75
Sprawdzenia stanu technicznego widocznych elementów instalacji dokonano na odcinku:
|  | Sprawdzono stan techniczny instalacji ścieków sanitarnych od pięciu punktów odbioru ścieków spływających grawitacyjnie zamontowanych w 3 zintegowanych, wolnostojących, szafach stalowych umieszczonych wzdłuż nabrzeża do przepompowni ścieków. |  | Sprawdzono stan techniczny instalacji wód zaolejonych od 3 punktu odbioru wód zaolejonych spływających grawitacyjnie zamontowanych w 3 zintegowanych, wolnostojących, szafach stalowych umieszczonych wzdłuż nabrzeża z zaworem odcinającym i nasadą do węża DN52do punktu odbioru w lokalnej stacji oczyszczania przepompowni ścieków. |  | obiekt nie jest wyposażony w instalację odprowadzania paliw. |  | Sprawdzono stan techniczny instalacji odwodnienia nabrzeża od 4 wpustów odwodnienia liniowego (2 rzędy odwodnienia) oraz 5 wpustów ulicznych do kanałów doprowadzających wody opadowe do lokalnej podczyszczalni z wylotem DN300 do basenu portowego. |  |  |  | Sprawdzono stan techniczny instalacji odwodnienia kanałów i wnęk paliwowych przez zbiorniki retencyjne i układ pompowy z pływakiem i otworami rewizyjnymi i wylotem DN300 do basenu portowego.
Wykaz uszkodzeń elementów instalacji wraz z wykazem koniecznych robót, terminem wykonania przedstawiono w Tabeli 7.

## uszkodzenia
Tabela 7. Wykaz uszkodzeń elementów budowli i instalacji wraz z wykazem koniecznych robót, terminem wykonania.
Lp. | Nazwa obiektu | Element budowli, instalacja. | Rodzaj uszkodzenia i opis | branża | Usytuowanie uszkodzenia – odległość od punktu 0,00 mb (wg planu sytuacyjnego) | Nr zdjęcia | Nie spełnia: WTUiKMBH [1], WTMBHiU [2], Ustawa PB [3], Inne... np.. Normy ...[4…] | Wykaz koniecznych robót budowlanych, ich rodzaj i zakres | Zalecany termin wykonania do (miesiąc, rok) | Uzasadnienie terminu | Kwalifikacja: konserwacja wg §11 WTUiKMBH - K, remont wg. Art. 3 pkt 8. Ustawy PB - R | Uwagi
1. | Nabrzeże | inst. odwodnienia kanałów | niesprawne pompy, spalone silniki | sanitarna | 88 | 3. | WTUiKMBH §42 | wymiana pomp | 30.11 | ochrona instalacji w kanałach | K
|  | inst. Elektryczna zas. | brak pionowych oznakowań BHP na skrzynce nabrzeżowej | elektryczna | 88.4 | 4. |  | Zamieścić oznakowanie znak nr ZEO/A2 … | bezzwłocznie | zapewnienie właściwych warunków BHP | K | Wykaz wzorów znaków w Załączniku nr 12
|  | inst. odwodnienia kanałów | niesprawne pompy | sanitarna | 90 | 5. |  | naprawa pomp | 30.11 | ochrona instalacji w kanałach | K
|  | Nawierzchnia nabrzeża | Wyłomy nawierzchni asfaltowej do głębokości 5 cm | budowlana | 163-170 | 6. |  | naprawa ubytków nawierzchni | 30. 11 |  | R
|  | Kątowniki ochronne | korozja | budowlana | na całej długości mola po obu stronach | 7. |  | zabezpieczyć antykorozyjnie i wykonać malowanie farbami odblaskowymi | bezzwłocznie | zatrzymanie procesu korozji | K
|  | Nawierzchnia nabrzeża | spękanie płyty nawierzchni | budowlana | 163.4 | 8. | nie dotyczy | uszczelnić, obserwować | 30.11 | zapobieżenie przedowstawaniu się wody i powstawaniu wysadzin | K
|  | instalacja odwodnienia nabrzeża | niedrożny wpust drogowy | sanitarna | 164 | 9. |  | udrożnić | 30.11 | zapobieżenie podmywaniu konstrukcji | K
|  | inst. oświetleniowa | niesprawna lampa oświetleniowa - przepalona żarówka | elektryczna | 168 | 10. |  | wymiana źródła światła | bezzwłocznie | zapewnienie właściwych warunków BHP | K
|  | inst. Elektryczna zas. | brak poziomych oznakowań BHP na wnęce nabrzeżowej | elektryczna | 169.2 | 11. |  | Zamieścić oznakowanie znak nr 24e … | bezzwłocznie | zapewnienie właściwych warunków BHP | K | Wykaz wzorów znaków w Załączniku nr 12
|  | inst. przeciwzamrożeniowa | niesprawny kabel grzewczy w szafce nr 5 | elektryczna | 170 | 12. |  | wymienić kabel | 30.10 | ochrona instalacji wodnej | K
2. | … | inst. Zasilająca EE | niesprawne zabezpieczenie | elektryczna | 15 | 13 |  | wymiana zabezpieczenia w rozdzielni R23 | bezzwłocznie | zapewnienie właściwych warunków BHP | K
Note on J2: dla robót, których na wykonanie bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo osób i jednostek - bezzwłocznie
Note on M2: zgodnie z pkt 13 SIWZ