Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-10/2025

Załącznik nr 2.1 do SWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych instalacyjnych, które obejmują modernizację urządzeń zapobiegania zadymieniu klatek K1, K2 i K3 oraz przyległych przedsionków oraz urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych wraz z dostawą urządzeń i materiałów dla budynku „A” Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego  
w Koninie przy ul. Szpitalnej 45.

- Wykonanie całości zamówienia w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz opracowaną dokumentację projektową.

- Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji urządzeń zapobiegania zadymieniu klatek K1, K2 i K3 oraz przyległych przedsionków oraz urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych wraz z dostawą urządzeń i materiałów dla budynku „A” Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego  w Koninie przy ul. Szpitalnej 45., a w szczególności:

- opracowanie dokumentacji technicznej projektowej,

- wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu

- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp.,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – wszystkich branż,

- wykonanie robót budowlanych instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentacje.

- Wykonanie zadań nastąpi w branżach:

A)  Część dokumentacyjna:

- Projekt budowlany i wykonawczy w branży instalacyjnej, wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleniami, zgłoszeniami, itp.

- Dokumentacja powykonawcza.

Układ sytemu zapobiegania zadymieniu oraz urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem w zaprojektowanej technologii powinien sterować wszystkimi urządzeniami m. in. zasilacze, czujniki ciśnienia, centrale sterujące, panele kontrolne, przepustnice/klapy systemu różnicowania ciśnień, jednostki napowietrzające, wentylatory, tablice sterujące, regulatory ciśnienia. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja wykonana została również w wersji elektronicznej.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie rozwiązania techniczne były z nim konsultowane i uzyskały jego pisemną akceptację przed ich zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca jest obowiązany uzyskać  akceptację od zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie wykonawczym.

B)  Część wykonawcza:

Na roboty budowlano-instalacyjne, które obejmują modernizację urządzeń zapobiegania zadymieniu dla obiektu szpitala, składają się działania:

- mechaniczne przebijanie otworów ścianach lub stropach z cegły i betonu wraz 
z montażem przepustów rurowych,

- montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach, mocowanie kołków rozporowych na cegłę i beton,

- układanie na gotowych listwach PCV kabla poziomo, pionowo i na suficie,

- wciąganie do rur kabla,

- zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych,

- podłączenie przewodów kablowych pod zaciski lub bolce,

- uszczelnienie otworów przejść rur przez kondygnację,

- dostawa i zainstalowanie urządzeń systemu zapobiegającego zadymieniu,

- dostawa i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem,

- sprawdzenie i uruchomienie systemów,

- pomiary różnicy ciśnień w poszczególnych klatkach schodowych i poziomych drogach ewakuacyjnych (korytarze)

- sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego i obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1 – fazowego, 3 – fazowego

- badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy 
i następne.

W ramach prac przygotowawczych i towarzyszących zachodzi konieczność:

- zabezpieczenia liniowego w postaci otaśmowania miejsca robót,

- ustawienia oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

- wytyczenia układania tras przebiegu instalacji systemu zapobiegania zadymieniu 
w obiekcie budynku „A”, które muszą przebiegać równolegle do ścian lub sufitu 
i zginać się pod kątem prostym obiektu  w terenie,

- po zakończeniu robót uporządkowanie miejsca wykonywania robot, doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowiązany jest posługiwać się przy pracach instalacyjnych 
i budowlanych specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje Program Funkcjonalno-Użytkowy będący 
w posiadaniu Zamawiającego i stanowiący załącznik do niniejszej SWZ.

- Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.

- Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do przywrócenia miejsca prowadzonych prac instalacyjnych do stanu pierwotnego oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji powykonawczej.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla personelu technicznego w zakresie eksploatacji, obsługi systemów zapobiegania zadymieniu oraz przekaże pełną dokumentację powykonawczą Zamawiającemu.

- Materiały i urządzenia do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii 
i jakości nie niższej niż wskazanej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, będący 
w posiadaniu Zamawiającego i stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

- Wymagania i parametry techniczno-funkcjonalne jakie ma spełniać zastosowana instalacja systemu zapobiegania zadymieniu oraz zabezpieczającego przed zadymieniem powinna być zgodna z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, będący w posiadaniu Zamawiającego i stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający wymaga, aby tory komunikacyjne, kanały PCV, okablowanie systemu miały trwałość, co najmniej 10 lat (co najmniej 10-letnią gwarancję), natomiast  zamontowany osprzęt, aby miał trwałość użytkowania co najmniej 24 miesiące 
(co najmniej 24-miesięczną gwarancję), Wykonawca udzieli co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace budowlano – instalacyjne.

- Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia. Dokument stwierdzający odbycie wizji lokalnej potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego należy dołączyć do oferty.